СОГЛАСОВАНО Глава администрации МО «Город Ивангород» __________________/ К.П. Платонов «_____»_______________2016г. М.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ИВАНГОРОД КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИВАНГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ул.Механическая, д.3, лит.А, г.Ивангород, Кингисеппский район, Ленинградская область 188490

тел/факс (81375) 51-354, e-mail: vkh@pochta.ru

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Ивангородский водоканал» ___________________/ В.Н. Третьяк «_____»_______________2016г. М.П.

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Ивангород»

г.Ивангород

2016

Оглавление

|  | ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ……………………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ, ПЕРЕЧЕНЬ ФОТОГРАФИЙ…………………………………………. | 5 |
|  | ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………….......... | 6 |
| 1. | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ…………………… | 7 |
| 2 | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД»…………………………………………………….. | 7 |
| 3 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ………………………………… | 8 |
| 3.1 | Перечень объектов централизованной системы холодного водоснабжения……………………. | 8 |
| 3.2 | Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений……………………………………………………………………………………........... | 11 |
| 3.3 | Состав водопроводных сооружений……………………………………………………………….. | 14 |
| 3.4 | Технология предварительной водоподготовки, качество воды………………………………….. | 25 |
| 4 | АНАЛИЗ СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………. | 28 |
| 4.1 | Состав оборудования водозаборных скважин ……………………………………………………. | 28 |
| 4.2 | Основное оборудование водопроводных сооружений……………………………………………. | 30 |
| 5 | ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………… | 31 |
| 6 | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………………………… | 33 |
| 7 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ, УСЛОВИЯХ (РЕЖИМАХ) И СРОКАХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………. | 33 |
| 8 | ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНОВЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПО РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБСЛЕДОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПО МЕРОПРИЯТИЯМ С УКАЗАНИЕМ ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКОВ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ), НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СОСТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, И ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ………….. | 34 |
| 9 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ…………………………………………………………. | 36 |
| 9.1 | Перечень объектов централизованной системы водоотведения…………………………………. | 36 |
| 9.2 | Описание системы водоотведения…………………………………………………………………. | 37 |
| 9.3 | Технология очистки сточных вод…………………………………………………………………... | 38 |
| 9.4 | Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод………………………… | 42 |
| 9.5 | Выпуск сточных вод………………………………………………………………………………… | 43 |
| 9.6 | Описание канализационных насосных станций…………………………………………….......... | 43 |
| 9.7 | Качество сбрасываемых сточных вод……………………………………………………………… | 56 |
| 10 | АНАЛИЗ СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ……………………………………………………………………………….. | 59 |
| 11 | ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ…………………………………………………………………… | 67 |
| 12 | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ…………………………………………………………………………………. | 69 |
| 13 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ, УСЛОВИЯХ (РЕЖИМАХ) И СРОКАХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ…………………………………………………………………………………. | 69 |
| 14 | ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНОВЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПО РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБСЛЕДОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПО МЕРОПРИЯТИЯМ С УКАЗАНИЕМ ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКОВ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ), НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ В СОСТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, И ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ…………………………………………………................................................................ | 70 |
| 15 | ПЕРЕЧЕНЬ ИНОГО ИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД»……………………………………………….. | 73 |
|  | ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ССЫЛКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА, ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ИНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ………………………………………………………………………………… | 75 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

| Таблица 1 - | Перечень объектов централизованной системы холодного водоснабжения МО «Город Ивангород»……………………………………………………….. | 8 |
| --- | --- | --- |
| Таблица 2 - | Характеристика зданий и сооружений централизованной системы холодного водоснабжения……………………………………………………… | 16 |
| Таблица 3 - | Данные по качеству воды, добываемой из подземных источников, перед подачей в распределительную сеть за 2015 год………………………………………………………………………………… | 26 |
| Таблица 4 - | Характеристика водозаборных скважин и насосного оборудования……………………………………………………………………. | 29 |
| Таблица 5 - | Характеристика сетей холодного водоснабжения по данным ООО «Ивангородский водоканал» по состоянию на 2015 год…..……………….... | 32 |
| Таблица 6 - | Основные показатели централизованной системы холодного водоснабжения за период с 2010 по 2015 годы…………………….................. | 33 |
| Таблица 7 - | Перечень объектов централизованной системы водоотведения МО «Город Ивангород»…………………………………………………………………….... | 36 |
| Таблица 8 - | Характеристика зданий и сооружений централизованной системы водоотведения…………………………………………………………………… | 47 |
| Таблица 9 - | Эффективность очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях г.Ивангорода за 2014 год………………………………………… | 57 |
| Таблица 10 - | Эффективность очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях г.Ивангорода за 2013 год………………………………………… | 58 |
| Таблица 11 - | Состояние основного оборудования канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружений……………………………………. | 61 |
| Таблица 12 - | Характеристика канализационной сети ………………………………………. | 67 |
| Таблица 13 - | Основные показатели централизованной системы водоотведения за период с 2010 по 2015 годы……………………………………………………………… | 69 |
| Таблица 14 - | Перечень иного имущества централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящегося в муниципальной собственности МО «Город Ивангород»……………………………………….. | 73 |

# ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

| Рисунок 1 | Технологическая схема очистки сточных вод на КОС г.Ивангород ………. | 41 |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ФОТОГРАФИЙ

| Фото 1. | Наземный павильон скважины №14 (№52)……………………………………. | 13 |
| --- | --- | --- |
| Фото 2. | Здание насосной станции второго подъема……………………………………. | 15 |
| Фото 3. | Производственно-бытовое здание ………………………………………........... | 15 |
| Фото 4. | Резервуары чистой воды ……………………………………………………….. | 15 |
| Фото 5, 5.1. | Электролизная в здании насосной станции 2-го подъема…………………….. | 31 |
| Фото 6. | Здание решеток………………………………………………………………….. | 39 |
| Фото 7. | Песколовки……………………………………………………………………….. | 39 |
| Фото 8. | Блок емкостей……………………………………………………………………. | 40 |
| Фото 9. | Производственно-вспомогательное здание …………………………………… | 41 |
| Фото 10. | Здание административно-бытового корпуса………………………………….. | 42 |
| Фото 11. | Здание иловой насосной станции……………………………………………… | 42 |
| Фото 12. | Илоуплотнитель…………………………………………………………………. | 43 |
| Фото 13, 13.1. | Здание КНС «Береговая»……………………………………………………….. | 44 |
| Фото 14. | Здание КНС «Псковская»………………………………………………………. | 44 |
| Фото 15. | КНС «Псковская», машинный зал …………………………………………….. | 44 |
| Фото 16. | КНС «Псковская», приемное отделение ………………………………………. | 45 |
| Фото 17. | КНС «Псковская», электрощитовая……………………………………………. | 45 |
| Фото 18. | КНС «Псковская», состояние грузоподъемного оборудования………………. | 45 |
| Фото 19. | Здание КНС «Байковская»………………………………………………………. | 45 |
| Фото 20. | КНС «Байковская», приемное отделение………………………………………. | 46 |
| Фото 21. | КНС «Байковская», машинный зал…………………………………………….. | 46 |
| Фото 22. | КНС «Байковская», состояние отмостки, наружных кирпичных стен………. | 46 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий акт составлен по результатам технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Ивангород» во исполнение приказа ООО «Ивангородский водоканал» от 09.03.2016г. №37. Техническое обследование проведено в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 05.08.2014 №437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

В ходе обследования комиссией, утвержденной приказом ООО «Ивангородский водоканал» от 09.03.2016г. №37, проведены:

- анализ имеющейся проектной, исполнительной, нормативной, технической документации, документации ООО «Ивангородский водоканал», эксплуатирующей объекты водоснабжения и водоотведения,

- визуальное обследование зданий, сооружений,

- выявление имеющихся дефектов в конструкциях зданий, сооружений,

- визуальное обследование технологического оборудования, электрооборудования, систем инженерного обеспечения, оценка технического состояния, выявление имеющихся дефектов,

- оценка технического состояния основных зданий и сооружений, водопроводных и канализационных сетей централизованных систем водоснабжения и водоотведения,

- рекомендации по дальнейшей эксплуатации зданий, сооружений, сетей, оборудования.

Комиссия для проведения технического обследование централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Ивангород» и определения показателей технико-экономического состояния таких систем:

| Должность | Подписи | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии исполнительный директор ООО «Ивангородский водоканал» | __________________________ | Наумова Ирина Николаевна |
| Члены комиссии |  |  |
| начальник ВОКС ООО «Ивангородский водоканал» | __________________________ | Шанин Алексей Дмитриевич |
| начальник ВКС ООО «Ивангородский водоканал» | __________________________ | Мышкарев Олег Игоревич |
| начальник отдела городского хозяйства и муниципального имущества Администрации МО «Город Ивангород» | __________________________ | Ерохина Ольга Юрьевна |

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное образование «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее – МО «Город Ивангород») расположено в 160 км от Санкт-Петербурга в Принарвской низменности на правом высоком берегу р.Нарва. Государственная граница Российской Федерации с Эстонией проходит по акватории р. Нарвы и Нарвского водохранилища.

В состав МО «Город Ивангород» входят населенные пункты: город Ивангород - административный центр, деревня Ореховая Горка и хутор Поповка.

Ивангород – город районного подчинения – расположен в 23 км от районного центра - г.Кингисепп.

В Ивангороде проживает около 11 тысяч жителей. Город занимает площадь около 5 км2.

Климат влажный, умеренно-континентальный с чертами морского. Среднегодовая температура воздуха +4,2°. Зима мягкая, лето дождливо умеренно прохладное. Самый холодный месяц февраль (-7.7°), самый теплый июль (+17,9°). За год выпадает от 540 до 920 мм осадков (среднегодовое количество 609 мм), до 75% осадков выпадает летом. Толщина снежного покрова 0,25-0,3 м, в конце зимы достигает 0,5 м. Глубина промерзания 1.3- 1,6 м.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ЦЕНТРИЛИЗОВАННОЕ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД»

Обеспечение услугами холодного водоснабжения и водоотведения жилищного фонда, бюджетных организаций, производственных и непроизводственных организаций МО «Город Ивангород» осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Ивангородский водоканал». Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 26.06.2014 №97-П ООО «Ивангородский водоканал» определено гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Ивангород».

Для осуществления холодного водоснабжения ООО «Ивангородский водоканал» выполняет следующие функции:

- обеспечивает бесперебойные подъём воды из подземных источников водоснабжения, обеззараживание и подачу в сеть холодной воды питьевого качества;

- осуществляет эксплуатацию,  текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения;

- ведет учет добываемой воды из подземных источников, подаваемой воды в распределительную сеть, потребляемой абонентами предприятия воды.

Для осуществления водоотведения ООО «Ивангородский водоканал» выполняет следующие функции:

- обеспечивает бесперебойные сбор и транспортировку хозяйственно-бытовых и производственных стоков;

- осуществляет очистку, обеззараживание хозяйственно-бытовых и производственных  стоков на канализационных очистных сооружениях (КОС), сброс очищенных и обеззараженных сточных вод в водоем - р.Нарва;

- осуществляет эксплуатацию,  текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения;

- ведет учет отведенных от абонентов хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в централизованную систему канализации;

- ведет учет сбрасываемых очищенных и обеззараженных сточных вод в р.Нарва.

ООО «Ивангородский водоканал» создано в 2008 году, территориально находится в г.Ивангороде по адресу: Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Механическая, д.3, лит.А.

Имущество для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению передано предприятию Администрацией МО «Город Ивангород» по договору аренды муниципального имущества №01 от 10.06.2008г.

ООО «Ивангородский водоканал» осуществляет добычу подземных вод для обеспечения водоснабжения г.Ивангорода на основании двух лицензий: ЛОД 02691 ВЭ и ЛОД 03181 ВЭ. Лицензия ЛОД 02691 ВЭ зарегистрирована Департаментом на недропользованию по Северо-Западному федеральному округу 20.11.2008г. сроком действия до 28.04.2029 г., лицензия ЛОД 03181 ВЭ, зарегистрирована Департаментом на недропользованию по Северо-Западному федеральному округу 30.08.2012г. сроком действия до 28.04.2029 г.

Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется в р.Нарва на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование №47-01.03.00.004-Р-РСБХ-С-2015-02698/00 от 08.12.2015г., выданного предприятию Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области, со сроком действия до 21.10.2020 г.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Перечень объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Перечень объектов централизованной системы холодного водоснабжения МО «Город Ивангород» приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень объектов централизованной системы холодного водоснабжения МО «Город Ивангород».

| №п/п | Объект | Местонахождение | Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина №50 глубиной 160,0м. Нежилое. Лит. Г6. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304737 от 05.04.2006г. | Действующая скважина |
| 2 | Артезианская скважина №51 глубиной 160,0м. Нежилое. Лит. Г9. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304738 от 05.04.2006г. | Действующая скважина |
| 3 | Артезианская скважина №52 глубиной 160,0м. Нежилое. Лит. Г12. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304739 от 05.04.2006г. | Действующая скважина |
| 4 | Артезианская скважина №54 глубиной 161,0м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | В реестре муниципальной собственности | Действующая скважина |
| 5 | Артезианская скважина №55 глубиной 165,0м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | В реестре муниципальной собственности | Действующая скважина |
| 6 | Артезианская скважина №6 глубиной 50,0м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304732 от 05.04.2006г. | Законсервирована на основании Акта консервации скважин от 03.09.2008г. |
| 7 | Здание наземной насосной станции на скважине №6. Нежилое. Площадь – 8,8 м2, этажность – 1. Лит. А6. | Ленинградская область, около г.Ивангород, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304731 от 05.04.2006г. | Не эксплуатируется |
| 8 | Артезианская скважина №7 глубиной 50,0м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304719 от 05.04.2006г. | Законсервирована на основании Акта консервации скважин от 03.09.2008г. |
| 9 | Здание наземной насосной станции на скважине №7. Нежилое. Площадь – 8,8 м2, этажность – 1. Лит. А7. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304720 от 05.04.2006г. | Привязано к действующей скважине №50 |
| 10 | Артезианская скважина №8 глубиной 50,0м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304722 от 05.04.2006г. | Законсервирована на основании Акта консервации скважин от 03.09.2008г. |
| 11 | Здание наземной насосной станции на скважине №8. Нежилое. Площадь – 8,8 м2, этажность – 1. Лит. А8. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304723 от 05.04.2006г. | Не эксплуатируется |
| 12 | Артезианская скважина №9 глубиной 50,0м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304725 от 05.04.2006г. | Законсервирована на основании Акта консервации скважин от 03.09.2008г. |
| 13 | Здание наземной насосной станции на скважине №9. Нежилое. Площадь – 8,8 м2, этажность – 1. Лит. А9. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304726 от 05.04.2006г. | Привязано к действующей скважине №51 |
| 14 | Артезианская скважина №10 глубиной 50,0м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304728 от 05.04.2006г. | Законсервирована на основании Акта консервации скважин от 03.09.2008г. |
| 15 | Здание наземной насосной станции на скважине №10. Нежилое. Площадь – 8,8 м2, этажность – 1. Лит. А10. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304729 от 05.04.2006г. | Привязано к действующей скважине №55 |
| 16 | Артезианская скважина №14 глубиной 50,0м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304735 от 05.04.2006г. | Законсервирована на основании Акта консервации скважин от 03.09.2008г. |
| 17 | Здание наземной насосной станции на скважине №14. Нежилое. Площадь – 8,8 м2, этажность – 1. Лит. А14. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304734 от 05.04.2006г. | Привязано к действующей скважине №52 |
| 18 | Подъездная дорога протяженностью 6900,0 м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304740 от 05.04.2006г. | Дорога к скважинам |
| 19 | Здание проходной. Нежилое. Площадь - 9,3 м2, этажность -1. Лит.В. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304703 от 05.04.2006г. | На территории водопроводных сооружений |
| 20 | Здание насосной станции 2-го подъема. Нежилое. Площадь - 285,3 м2, этажность -1. Лит. Б. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304702 от 05.04.2006г. | На территории водопроводных сооружений |
| 21 | Производственно-бытовое здание. Нежилое. Площадь - 199,4 м2, этажность – 1. Лит. А. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304701 от 05.04.2006г. | На территории водопроводных сооружений |
| 22 | Резервуары чистой воды 2 шт. Нежилое. Площадь – 516,0 м2. Лит. Г. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304704 от 05.04.2006г. | На территории водопроводных сооружений23 |
| 23 | Водоводы от площадки ВС протяженностью 10289,0 п.м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304718 от 05.04.2006г. | Сборные водоводы 2 ветки Ду315мм от скважин до водопроводных сооружений |
| 24 | Внутриплощадочные водоводы протяженностью 367,4 п.м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304717 от 05.04.2006г. | Водоводы на территории водопроводных сооружений |
| 25 | Внутриплощадочные канализационные сети протяженностью 1072,9 п.м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304707 от 05.04.2006г. | Сети на территории водопроводных сооружений |
| 26 | Канализационная насосная станция. Нежилое. Площадь – 5,0 м2. Лит. Г2. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304706 от 05.04.2006г. | На территории водопроводных сооружений |
| 27 | Напорная канализация протяженностью 319,0 п.м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304708 от 05.04.2006г. | Канализация от площадки водопроводных сооружений |
| 28 | Магистральный водовод протяженностью 764,0 п.м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304715 от 05.04.2006г. | Водовод от насосной станции 2-го подъема до камеры №3 |
| 29 | Водовод от камеры №3 до ул.Гагарина протяженностью 500,5 п.м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304716 от 05.04.2006г. | Водовод вдоль ул.Лесная до врезки в магистральный водопровод на ул.Гагарина, питающий 1 и 2 микрорайоны города |
| 30 | Внутриплощадочные кабельные сети 0,4кВ протяженностью 616,7 м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304709 от 05.04.2006г. | Сети на территории водопроводных сооружений |
| 31 | Внутриплощадочные сети наружного освещения протяженностью 330,0 м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304710 от 05.04.2006г. | Сети на территории водопроводных сооружений |
| 32 | Внеплощадочные кабельные сети 0,4кВ протяженностью 1534,0 м. Нежилое. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304713 от 05.04.2006г. | Сети от ТП до павильонов скважин №№10, 9, 8, 7, 6, 14, от павильонов скважин 9, 7, 14 до скважин 51, 50, 52 |
| 33 | Фильтры-поглотители 2 шт. Нежилое. Площадь – 47,8 м2. Лит. Г1. | Ленинградская область, около г.Ивангорода, юго-восточный лесной массив | Серия 78-АА №304705 от 05.04.2006г. | На территории водопроводных сооружений |
| 34 | Водопроводные сети микрорайона «Парусинка» | Ленинградская область, г.Ивангород | В реестре муниципальной собственности |  |
| 35 | Водопроводные сети I микрорайона | Ленинградская область, г.Ивангород | В реестре муниципальной собственности |  |
| 36 | Водопроводные сети II микрорайона | Ленинградская область, г.Ивангород | В реестре муниципальной собственности |  |

3.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником централизованного холодного водоснабжения г.Ивангород являются подземные воды. На сегодняшний день водозабор г.Ивангорода, эксплуатируемый ООО «Ивангородский водоканал», состоит из пяти скважин: №№ 50, 51, 52, 54, 55, расположен в юго-восточном лесном массиве около г.Ивангорода. Скважины глубиной 160-165 м. Расстояние между скважинами изменяется от 200 м до 2267 м (скв.54 – скв.55). Все скважины имеют линейный ряд.

Эксплуатируемые для водоснабжения г.Ивангорода с 1999-2000гг. скважины №№6, 7, 8, 9, 10, 14 глубиной 50,0 метров, оборудованные на ордовикский водоносный горизонт, в связи с отклонением добываемой подземной воды от норм качества по ряду показателей: содержание железа, бария, мутность, цветность, окисляемость, альфа-активность, законсервированы согласно Акту консервации от 03.09.2008г. с участием представителей ООО «Ивангородский водоканал», ГП ПКГЭ МПР России. Возвращение в работу указанных скважин не планируется.

Скважины №№ 50, 51, 52 по проекту АООТ ПИ «Ленводоканалпроект» пробурены в 2001 году ФГУП «Петербургская комплексная геологическая экспедиция» (ФГУП «ПКГЭ»), скважина № 54 пробурена в 2002 году ФГУП «ПКГЭ», скважина № 55 пробурена в 2003 году ФГУП «ПКГЭ».

Все скважины оборудованы на ломоносовский водоносный горизонт. Скважины зарегистрированы в Государственном кадастре подземных вод по Ленинградской области: скв. № 50 (кад. № 3126), скв. № 51 (кад. № 3127), скв. № 52 (кад.№ 3128), скв. № 54 (кад. № 3217), скв. № 55 (кад. № 3218).

Географические координаты скважин:

скв. № 50: с.ш. 590° 19/ 41//, в.д. 280° 15/ 18//;

скв. № 51: с.ш. 590° 19/ 55//, в.д. 280° 14/ 38//;

скв. № 52: с.ш. 590° 19/ 26//, в.д. 280° 16/ 05//;

скв. № 54: с.ш. 590° 21/ 25//, в.д. 280° 13/ 30//;

скв. № 55: с.ш. 590° 20/ 10//, в.д. 280° 14/ 17//.

Работы по подсчету запасов подземных вод на водозаборе г.Ивангорода проводились в период с 2000 по 2004 гг. ФГУП «Петербургская комплексная геологическая экспедиция» в рамках региональной целевой программы «Водоохранные и водохозяйственные работы в Ленинградской области на 2003-2005 годы». По результатам проведенных работ на участке недр были утверждены по состоянию на 01.01.2004 г. запасы питьевых подземных вод ломоносовского водоносного горизонта в количестве 6000,0 м3/сут. по категории В на 25-летний расчетный срок эксплуатации (протокол ТКЗ Главного Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 1723 от 28.04.2004 г.).

Согласно протоколу ТКЗ № 1723 от 28.04.2004 г участку недр с утвержденными запасами в объеме 6000,0 м3/сут. присвоено название - Нарвский участок Кингисеппского месторождения подземных вод.

Подсчет запасов подземных вод на водозаборе ООО «Ивангородский водоканал» выполнен для действующего водозабора, состоящего из 10 скважин, 8 действующих, в том числе 6 скважин городского водозабора (№№ 50, 51, 52, 54, 55, 56), скважина завода «ИВТЭКС» (№ П-10654), бывшей городской котельной (№ 1К/97) и две проектных скважины: №1п (в 200 м от скважины № П-10654), № 2п (в 200 м от скважины № 1 К/97).

По факту скважина №56 не эксплуатируется: скважина в собственность МО «Город Ивангород» не оформлена, обвязка скважины не выполнена, здание наземного павильона законсервированной скважины №8, к которому проектировалось подключение скважины №56,  не отремонтировано и не оборудовано, подводящие водопроводы не проложены.

Право пользования недрами Нарвского участка Кингисеппского месторождения подземных вод с целью добычи подземных вод для водоснабжения г.Ивангород предоставлено ООО «Ивангородский водоканал» в соответствии с лицензиями ЛОД 02691 ВЭ и ЛОД 03181 ВЭ.

По лицензии ЛОД 02691 ВЭ недропользователю (ООО «Ивангородский водоканал») передается в пользование участок недр в виде горного отвода, совпадающего с ЗСО I пояса и глубиной скважин:

- скв. № 50: ЗСО I пояса R= 30 м; глубиной скважины – 165 м;

- скв. № 51: ЗСО I пояса R= 30 м; глубиной скважины – 165 м;

- скв. № 52: ЗСО I пояса R= 30 м; глубиной скважины – 165 м.

Разрешенный водоотбор (лимит водопотребления): 3000,0 м3/сут.

Режим водоотбора: равномерно в течение года.

По лицензии ЛОД 03181 ВЭ недропользователю (ООО «Ивангородский водоканал») передается в пользование участок недр в виде горного отвода, совпадающего с ЗСО I пояса и глубиной скважин:

- скв. № 54: ЗСО I пояса R=30x30 м; глубиной - 161 м;

- скв. № 55: ЗСО I пояса R=30x30 м; глубиной - 165 м.

Разрешенный водоотбор (лимит водопотребления): 1100,0 м3/сут.

Режим водоотбора: равномерный в течение года.

Максимальный разрешенный водоотбор по каждой лицензии не превышается.

Централизованная система водоснабжения г.Ивангорода обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, в том числе предприятие для обеспечения города горячим водоснабжением и отоплением;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Скважины №№ 50, 51, 52, 55 располагаются рядом со скважинами №№ 7, 9, 14, 10 соответственно, которые законсервированы согласно Акту консервации скважин от 03.09.2008 г.  Насосные станции скважин размещены в железобетонных колодцах диаметром 1,5 м, а оборудование для управления работой скважин располагается в наземных павильонах скважин №№ 7, 9, 14, 10. Герметизация устья действующих скважин осуществляется с помощью оголовка. Конструкция оголовка скважины обеспечивает герметизацию, исключающую проникновение в межтрубное пространство поверхностной воды и загрязнений. Насосные станции обвалованы. Скважина № 54 располагается на территории существующих водопроводных сооружений г. Ивангород, насосная станция размещена в наземном павильоне.

Для эксплуатации скважины оборудованы насосами Grundfos SP 17-30 (прим: насосы состоят на учете в ООО «Ивангородский водоканал») и ЭЦВ-8-25-150, установленными на глубине порядка 100 м.

Наземные павильоны отапливаются (электрическими радиаторами отопления), внутри павильонов установлены манометры, пробоотборные краны, приборы учета расхода воды, отключающие задвижки, обратные клапаны для предотвращения обратного тока воды, электротехническое оборудование. Доступ посторонним в павильоны запрещен.

Количество извлекаемой подземной воды на водозаборе замеряется с помощью турбинных счетчиков холодной и горячей воды Вольтмана WPH с горизонтальной осью турбины, установленных в наземных павильонах скважин.

Вид наземного павильона скважин изображен на фото 1 на примере павильона скважины №14 (№52).

Фото 1. Наземный павильон скважины №14 (№52)

Территория вокруг скважин в пределах первого пояса санитарной охраны огорожена забором из колючей проволоки. Скважина № 54 расположена в пределах охраняемой территории площадки водопроводных сооружений г.Ивангорода, огороженной бетонным забором.

В соответствие СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона строгого режима всех пяти скважин (ЗСО I пояса) установлена в радиусе 30 м.

Второй пояс ЗСО для скважин №№ 50, 51, 52 установлен в виде прямоугольника шириной 1680 м и общей протяженностью 180 м; третий пояс ЗСО для скважин №№50, 51, 52 установлен в виде прямоугольника шириной 3520 м и общей протяженностью 2368 м (положительное санитарно-эпидемиологическое заключение ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах № 47.07.01.000.Т.000040.09.12 от 12.09.2012г. на Проект зон санитарной охраны скважин №№50, 51, 52).

Второй пояс ЗСО для скважин №№ 54, 55 представляется в виде прямоугольника шириной 2524 м и общей протяженностью 244 м; третий пояс ЗСО для скважин №№54, 55 установлен в виде прямоугольника шириной 2256 м и общей протяженностью 3480 м (положительные санитарно-эпидемиологические заключения ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах №47.07.01.000.Т.000011.02.15 от 24.02.2015г. (скважина №54), №47.07.01.000.Т.000012.02.15 от 24.02.2015г. (скважина №55) на Проект зон санитарной охраны скважин №№54, 55).

Помимо скважин №№50, 51, 52, 54, 55 в состав водозаборных сооружений г. Ивангород входят  подводящие водоводы, сборные водоводы, внеплощадочные кабельные сети 0,4кВ. Трубопроводы от скважин №№ 50, 51, 52, 55 до наземных павильонов скважин №№ 7, 9, 14, 10 соответственно, а также трубопровод от скважины № 54 до существующей камеры переключения на сборных водоводах выполнены из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 110 мм. Далее подземная вода по двум сборным водоводам диаметром 315 мм из труб ПНД подается на водопроводные сооружения второго подъема и затем – в распределительную сеть потребителям.

Характеристика объектов водозаборных сооружений указана в таблицах 2, 4.

Согласно таблице 5 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» из 5 скважин в резерве должна находиться одна. Средний дебит водозабора для четырех скважин (с учетом, что пятая должна считаться резервной) согласно расчетным данным по результатам оценки эксплуатационных запасов подземных вод Ломоносовского водоносного горизонта для хозяйственно-питьевого водоснабжения  г.Ивангород, проведенной в 2005 году,  составляет 600м3/сут х 4 скважины = 2400м3/сут (для примера взяты четыре скважины с наибольшим расчетным дебитом 600 м3/сут, скважина №54 с дебитом 500 м3/сут принята как резервная). Среднесуточный подъем воды за январь 2016 года составил 2564 м3/сут, за февраль – 2434 м3/сут, за март – 1859 м3/час. Проведенный анализ объемов поднятой воды из скважин, в том числе и за другие периоды, показывает дефицит добываемой воды во время максимального водопотребления (в том числе организацией, которая оказывает услуги населению г.Ивангород по отоплению и горячему водоснабжению, для чего использует воду из централизованной системы г.Ивангорода).   По факту работают  все пять скважин. Таким образом, можно говорить о дефиците мощности водозаборных сооружений.

Электроснабжение водозаборных сооружений осуществляется с помощью воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ. Электроснабжение осуществляется на основании договора с ООО «РКС-энерго». Водозаборные сооружения относятся к потребителям третьей категории надежности электроснабжения. В качестве резервного источника питания имеется дизельная электростанция марки ЭД30-Т400-1РПМ3 мощностью 30 кВт (состоит на балансе ООО «Ивангородский водоканал»), позволяющая в случае отключения основного источника электроснабжения запустить в работу одну скважину (№54). Данная установка – единственная на все объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Ивангород».

3.3. Состав водопроводных сооружений

В состав водопроводных сооружений входят:

- резервуары чистой воды емкостью 1000 м3 каждый – 2 шт.,

- фильтры поглотители для РЧВ,

- насосная станция второго подъема,

- электролизеры «ЭЛП-0,5» для обеззараживания подземной воды с устройством подачи раствора гипохлорита натрия в резервуары чистой воды,

- производственно-бытовое здание,

- канализационная насосная станция и напорный коллектор,

- трансформаторная подстанция,

- магистральные водоводы от площадки водопроводных сооружений до подключения к городскому водопроводу с камерами переключения,

- внутриплощадочные канализационные сети,

- внутриплощадочные сети водовода,

- внутриплощадочные сети наружного освещения,

- внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кВ.

Подземная вода по двум сборным водоводам поступает в резервуары чистой воды, откуда с помощью сетевых насосов по двум водоводам поступает потребителям.

Характеристика объектов водопроводных сооружений указана в таблице 2. Отдельные объекты водопроводных сооружений изображены на фото 2-4.

Электроснабжение водопроводных сооружений осуществляется по кабельной линии КЛ-10 кВ, проложенной от городской ТП на ул.Гагарина. Электроснабжение осуществляется на основании договора с ООО «РКС-энерго». Водопроводные сооружения относятся к потребителям третьей категории надежности электроснабжения.

Фото 2. Здание насосной станции второго подъема

Фото 3. Производственно-бытовое здание

Фото 4. Резервуары чистой воды

Таблица 2 - Характеристика зданий и сооружений централизованной системы холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки | Объем, м3 (исходя из площади по наружному обмеру) | Высота, м | Площадь (помещения), м2/ протяженность, м | Этажность | Материалы фундамента, стен, перекрытий, крыши и др. конструктивных элементов; диаметр | Физический износ, состояние, дефекты | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание наземной насосной станции на скважине №6 | 1999-2000 | 43 | 3,0 | 8,8 | 1 | Фундамент – бетонный ленточный. Наружные стены – кирпичные. Отделка внутренняя – штукатурка. Пол – бетонный. Перекрытие – железобетонное. Кровля – рулонная. Отмостка – бетон. Дверной проем – металлическая дверь. Инженерные устройства: трубы водоснабжения метал.; вентиляция естественная; электропроводка – скрытая. | Со времени консервации скважины здание не эксплуатируется, не рабочее. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2002г. – 5%. | Дополнительные сооружения: - металлическая трансформаторная подстанция площадью 9,6 м2 на металлической площадке, - ограждение колючая проволока 240,0 м, - ворота металлические – 4х2м |
| 2 | Здание наземной насосной станции на скважине №7 (скв. 50) | 1999-2000 | 43 | 3,0 | 8,8 | 1 | Фундамент – бетонный ленточный. Наружные стены – кирпичные. Отделка внутренняя – утеплитель, панели пластиковые ПВХ. Пол – бетонный, напольное покрытие – керамическая плитка. Перекрытие – железобетонное. Кровля – рулонная. Отмостка – бетон. Дверной проем – металлическая дверь. Инженерные устройства: трубы водоснабжения п/э, фасонные части п/э; вентиляция естественная; электропроводка – скрытая, в кабель-каналах, коробах. | Здание оценивается как работоспособное. Состояние – хорошее. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2002г. – 5%. | Дополнительные сооружения: - металлическая трансформаторная подстанция площадью 9,6 м2 на металлической площадке, - ограждение колючая проволока 240,0 м, - ворота металлические – 4х2м. Подъездная дорога – грунтовая. Год последнего ремонта здания: 2014 |
| 3 | Здание наземной насосной станции на скважине №8 | 1999-2000 | 43 | 3,0 | 8,8 | 1 | Фундамент – бетонный ленточный. Наружные стены – кирпичные. Отделка внутренняя – штукатурка. Пол – бетонный. Перекрытие – железобетонное. Кровля – рулонная. Отмостка – бетон. Дверной проем – металлическая дверь. Инженерные устройства: трубы водоснабжения метал.; вентиляция естественная; электропроводка – скрытая. | Со времени консервации скважины здание не эксплуатируется, не рабочее. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2002г. – 5%. | Дополнительные сооружения: - металлическая трансформаторная подстанция площадью 9,6 м2 на металлической площадке, - ограждение колючая проволока 240,0 м, - ворота металлические – 4х2м |
| 4 | Здание наземной насосной станции на скважине №9 (скв. 51) | 1999-2000 | 43 | 3,0 | 8,8 | 1 | Фундамент – бетонный ленточный. Наружные стены – кирпичные. Отделка внутренняя – утеплитель, панели пластиковые ПВХ. Пол – бетонный, напольное покрытие – керамическая плитка. Перекрытие – железобетонное. Кровля – рулонная. Отмостка – бетон. Дверной проем – металлическая дверь. Инженерные устройства: трубы водоснабжения п/э, фасонные части п/э; вентиляция естественная; электропроводка – скрытая, в кабель-каналах, коробах. | Здание оценивается как работоспособное. Состояние – хорошее. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2002г. – 5%. | Дополнительные сооружения: - т металлическая рансформаторная подстанция площадью 9,6 м2 на металлической площадке, - ограждение колючая проволока 442,0 м, - ворота металлические – 4х2м (2 шт.) Подъездная дорога – грунтовая. Год последнего ремонта здания: 2014 |
| 5 | Здание наземной насосной станции на скважине №10 (скв. 55) | 1999-2000 | 43 | 3,0 | 8,8 | 1 | Фундамент – бетонный ленточный. Наружные стены – кирпичные. Отделка внутренняя – утеплитель, панели пластиковые ПВХ. Пол – бетонный, напольное покрытие – керамическая плитка. Перекрытие – железобетонное. Кровля – рулонная. Отмостка – бетон. Дверной проем – металлическая дверь. Инженерные устройства: трубы водоснабжения п/э, фасонные части п/э; вентиляция естественная; электропроводка – скрытая, в кабель-каналах, коробах. | Здание оценивается как работоспособное. Состояние – хорошее. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2002г. – 5%. | Дополнительные сооружения: - металлическая трансформаторная подстанция площадью 9,6 м2 на металлической площадке, - ограждение колючая проволока 240,0 м, - ворота металлические – 4х2м Подъездная дорога – грунтовая. Год последнего ремонта здания: 2014 |
| 6 | Здание наземной насосной станции на скважине №14 (скв. 52) | 1999-2000 | 43 | 3,0 | 8,8 | 1 | Фундамент – бетонный ленточный. Наружные стены – кирпичные. Отделка внутренняя – утеплитель, панели пластиковые ПВХ. Пол – бетонный, напольное покрытие – керамическая плитка. Перекрытие – железобетонное. Кровля – рулонная. Отмостка – бетон. Дверной проем – металлическая дверь. Инженерные устройства: трубы водоснабжения п/э, фасонные части п/э; вентиляция естественная; электропроводка – скрытая, в кабель-каналах, коробах. | Здание оценивается как работоспособное. Состояние – хорошее. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2002г. – 5%. | Дополнительные сооружения: - металлическая трансформаторная подстанция площадью 9,6 м2 на металлической площадке, - ограждение колючая проволока 240,0 м, - ворота металлические – 4х2м Го Подъездная дорога – грунтовая. д последнего ремонта: 2014 |
| 7 | Здание наземной насосной станции скважины №54 |  | 43 | 3,0 | 8,8 | 1 | Фундамент – бетонный ленточный. Наружные стены – кирпичные. Отделка внутренняя – утеплитель, панели пластиковые ПВХ. Пол – бетонный, напольное покрытие – керамическая плитка. Перекрытие – железобетонное. Кровля – рулонная. Отмостка – бетон. Дверной проем – металлическая дверь. Инженерные устройства: трубы ВГП; вентиляция естественная; электропроводка – скрытая, в кабель-каналах, коробах. | Здание оценивается как работоспособное. Состояние – хорошее | Подъездная дорога – грунтовая. Год последнего ремонта: 2013-2014 |
| 8 | Подъездная дорога: (а) дорога от ул.Гагарина до площадки водопроводных сооружений (б) дорога от площадки до скважин | 1999-2000 | - | - | 6900 | - | (а) песчаный подстилающий слой, щебеночное основание, асфальтовое покрытие – 3000 м2, песчаный подстилающий слой, щебеночно-гравийная отсыпка – 2400 м2. (б) грунтовое покрытие – 24000 м2. | (а) Состояние – удовлетворительное. Требуется проведение ямочного ремонта а/б покрытия. (б) Состояние – неудовлетворительное. В весенне-осенний период образуются глубокие колеи, ухабы, выбоины, Периодически требуется планировка проезжей части дороги, отсыпка щебнем отдельных участков. Необходимо проводить работы по вырубке поросли в дренажных канавах вдоль дороги, чистить канавы. |  |
| 9 | Здание насосной станции 2-го подъема | 1999-2000 | 3156 | 7 м (помещение насосной), 6 м (помещения трансформаторной) | 285,3 (в т.ч. помещение насосной – 210,4 м2, трансформаторной – 74,9 м2) | 1 | Фундамент – железобетонный. Наружные стены – кирпичные. Перегородки – кирпичные. Перекрытие – железобетонное. Кровля – рулонная совмещенная. Полы – бетонные, покрытие – керамическая плитка. Оконные проемы – стеклоблоки. Дверные проемы – металлические. Внутренняя отделка – штукатурка, побелка. Вид отопления – электрическое. Вентиляция – естественная. Отмостка – бетонная. | Здание оценивается как работоспособное. Состояние – удовлетворительное. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2002г. – 9%. Кровля имеет многочисленные трещины, воздушные пузыри, отслоение слоя и др. дефекты, теплоизоляция отсутствует. Требуется капитальный ремонт кровли. Требуется утепление здания. Необходима замена стеклоблоков на стеклопакеты. Необходимо реконструировать схему электроснабжения. | Структура помещений: помещение насосной, трансформаторные. |
| 10 | Здание проходной | 1999-2000 | 54 | 3,0 | 9,3 | 1 | Фундамент – бетонный ленточный. Наружные стены – кирпичные. Перегородки – кирпичные. Перекрытие – железобетонное. Кровля – рулонная совмещенная. Полы – плитка. Оконные проемы – двойные створные. Дверные проемы – деревянные. Внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска. Вид отопления – электрическое. Скрытая электропроводка. | Здание оценивается как работоспособное. Состояние – удовлетворительное. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2002г. – 8%. | По прямому назначению здание не используется. |
| 11 | Производственно-бытовое здание | 1999-2000 | 801 | 2,50 – 3,20 | 199,4 м2 | 1 | Фундамент – железобетонный ленточный. Наружные и внутренние капитальные стены – трехслойные панели ЦСП. Перегородки – панели ЦСП. Чердачное перекрытие – плиты ЦСП. Крыша – деревянная обрешетка, ондулин, шифер. Полы – плитка, линолеум. Оконные проемы – двойные створные деревянные, стеклопакеты. Двери – филенчатые, пластиковые. Наружная отделка – облицовка кирпичом. Внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска, плитка. Крыльцо, отмостка – бетонные. Инженерные устройства: отопление – электрообогрев, горячая вода – электрические бойлеры, водопровод, канализация – трубы ПВХ, чугун, полипропиленовые, электроосвещение – скрытая проводка, в кабель-каналах, в гофре, вентиляция - естественная. | Здание оценивается как работоспособное. Состояние – удовлетворительное. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2002г. – 14%. Фундамент: искривление горизонтальных линий. Наружные стены: отклонение от вертикали. Перекрытия: трещины в местах соединения со стенами. Внутренняя отделка: отпадение плитки, отслоение краски, штукатурки. Кровля из ондулина (1/2 от общей площади кровли): сколы, трещины, проседание покрытия; разрушение деревянной обрешетки, отсутствие теплоизоляции, следы протечек в помещениях здания. Крыльцо, отмостка – трещины, сколы. | Структура помещений: помещения лаборатории, помещения диспетчерской, мастерская, раздевалки, душевая, санузел, кабинет, коридор, тамбуры. Ремонтные работы: Ремонт шиферной кровли (1/2 от общей площади кровли) – в 2010 году. Ремонт помещения диспетчерской S=16м2 в 2013 году. |
| 12 | Водопроводная сеть | 1999-2000 | - | - | 11920,9 | - | Водоводы от артскважин №№50, 51, 52 до насосных станций скважин №№7, 9, 14 – Ø100мм, ПНД. Подающие водоводы от насосных станций скважин №№6, 7, 8, 9, 10, 14 до сборного водовода – Ø160, 200мм, ПНД. Сборные водоводы от насосных станций до водопроводных сооружений – Ø315мм (2 линии), ПНД. Водовод от РЧВ до насосной станции 2-го подъема – Ø426, ПНД. Магистральный водовод от насосной станции 2-го подъема до камеры №3 - Ø426, ПНД. Водовод от камеры №3 до ул.Гагарина – Ø426, ПНД. Внутриплощадочные сети – сталь, ПНД. Водопроводы в камерах на водопроводной линии, между колодцами – Ø100, 159, 200, сталь. Количество смотровых колодцев – 34шт. Количество камер – 7шт. Количество задвижек – 66шт. | Состояние удовлетворительное. Требуется капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции 2-го подъема до камеры №3, с ремонтом камеры, заменой запорной арматуры. |  |
| 13 | Канализационная сеть | 1999-2000 | - | - | 1124,9 (в т.ч. напорная канализация – 319,0м, внутриплощадочная канализационная сеть – 1072,9м) | - | Стальные трубы: Ø 100, 159 Трубы ПНД: Ø100, 300 Резиновые шланги: Ø12 (267,0м) Количество смотровых колодцев – 28шт. Количество задвижек – 4шт. | Состояние удовлетворительное | Ливневая канализация, хозбытовая канализация, производственная канализация, трубопровод подачи раствора гипохлорита натрия |
| 13 | Сооружения на площадке водопроводных сооружений: | 1999-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ограждение |  | - | 2,80 | 486,0 | - | ж/б панели на металлических столбах | Состояние удовлетворительное. Требуется выправка отдельных опор, панелей. |  |
| 13.2 | выгреб |  |  | - | 0,8 | - | бетонные кольца, Ø1,0м | Состояние – удовлетворительное. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2002г. – 5%. |  |
| 13.3 | замощение |  |  |  | 1431,0 |  | бетон | Трещины, сколы |  |
| 13.4 | канализационная насосная станция |  |  |  | 5,0 |  | бетонные кольца, Ø2,5м | Состояние – удовлетворительное. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2002г. – 5%. |  |
| 13.5 | фильтры-поглотители |  |  |  | 23,9 х 2шт. |  | Железобетонные блоки | Состояние – не рабочее. | Не эксплуатируются с начала постройки |
| 13.6 | резервуары чистой воды |  | 1000м3 х 2шт. |  | 258 х 2шт. |  | Монолитный железобетон. Обваловка – слоем грунта. | Состояние – удовлетворительное. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2002г. – 5%. |  |
| 14 | Воздушные и кабельные ЛЭП | 1999-2000 | - | - | 2480,7 | - | - Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ (внутриплощадочные сети наружного освещения) – 330м, - Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ – 2150,7м (внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кВ – 616,7м от насосной станции 2-го подъема до РЧВ, производственно-бытового здания, фильтров-поглотителей; от производственно-бытового здания до здания проходной, КНС, по ограждению; внеплощадочные кабельные сети 0,4кВ – 1534,0м от ТП до павильонов скважин 10, 9, 8, 7, 6, 14, от павильонов скважин 9, 7, 14 до скважин 51, 50, 52). Опоры железобетонные. | Состояние – работоспособное. | Наружное освещение обеспечивается светодиодными прожекторами |

3.4. Технология предварительной водоподготовки, качество воды

Предварительная водоподготовка питьевых подземных вод Нарвского участка Кингисеппского месторождения питьевых подземных вод не предусмотрена, так как качество питьевых подземных вод из скважин №№ 50, 51, 52, 54, 55 соответствует нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Применяется обеззараживание воды с применением раствора гипохлорита натрия перед подачей воды в распределительную сеть.

Наблюдение за химическим составом подземных вод на лицензионном участке, а также воды, подаваемой в распределительную сеть, с целью определения их пригодности для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности» проводится в соответствии с Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды, утвержденной генеральным директором ООО «Ивангородский водоканал», согласованной с ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах (в 2013 году).

По химическому составу подземные воды ломоносовского водоносного горизонта пресные, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые.

Качество питьевых подземных вод ломоносовского водоносного горизонта по всем показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Исключение составляет только бор и бром. Повышенное содержание бора и брома объясняется природными факторами.

Все другие превышения ПДК единичны, имеют случайный характер и не подтверждаются повторными определениями.

Длительный опыт эксплуатации водоносного горизонта в Кингисеппском районе подтверждает высокую степень его естественной защищенности от поверхностного загрязнения.

Бактериологические, физико-химические и химические исследования проб воды проводятся в аккредитованных лабораториях по договорам с ООО «Ивангородский водоканал».

Качество подземных вод водозабора (исходного источника), а также воды перед подачей в распределительную сеть после обеззараживания охарактеризовано по результатам анализов проб воды, выполненных в 2015 году, результаты которых приведены в таблице 3.

Анализ воды на остаточный хлор проводится в оборудованном помещении в  производственно - бытовом здании на площадке водопроводных сооружений.

В разводящей сети отбор проб питьевой воды берется в двух точках (мкр. Парусинка и 1-ый микрорайон города) для определения органолептических и микробиологических показателей. Качество воды в разводящей сети соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Таблица 3 - Данные по качеству воды, добываемой из подземных источников, перед подачей в распределительную сеть за 2015 год.

| Ингредиенты | Ед. изм. | Скважина №50 (исходная вода) | Скважина №51 (исходная вода) | Скважина №52 (исходная вода) | Скважина №54 (исходная вода) | Скважина №55 (исходная вода) | Перед подачей в распределительную сеть | Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01, НРБ-99/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее значение за год | Среднее значение за год | Среднее значение за год | Среднее значение за год | Среднее значение за год | Среднее значение за год |  |
| Цветность | град | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 20,0 |
| Мутность | мг/дм3 | <0,5 | <0,5 | 2,5 | <0,5 | 0,52 | <0,5 | 1,5 |
| Запах | баллы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| pH |  | 7,5 | 7,93 | 8 | 8,15 | 8,2 | 7,9 | .6-9 |
| Окисляемость | мг/дм3 | 2,16 | 2,14 | 2,06 | 1,95 | 2,2 | 1,58 | 5,0 |
| Жесткость общ. | мг-экв/м3 | 0,8 | 1,14 | 1,1 | 0,8 | 0,77 | 0,65 | 7,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 366,5 | 366,0 | 475,25 | 364,3 | 472,25 | 298,33 | 1000,0 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,1 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,5 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,001 |
| Хлориды | мг/дм3 | 211,0 | 228,0 | 198,0 | 227,0 | 220,0 | 226,0 | 350,0 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 3,0 | 3 | <2,0 | <2,0 | 4 | 3,4 | 500,0 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,2 | 0,12 | 0,12 | 0,3 |
| Марганец | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| Хром | мг/дм3 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | <0,017 | 0,05 |
| Никель | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,02 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,00037 | 0,0006 | 0,00023 | 0,00025 | 0,00055 | <0,0001 | 0,010 |
| Кадмий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,001 |
| Цинк | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 1,0 |
| Бор | мг/дм3 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,31 | 0,34 | 0,33 | 0,5 |
| Барий | мг/дм3 | 0,071 | 0,057 | 0,1 | 0,033 | 0,053 | 0,076 | 0,1 |
| Бериллий | мг/дм3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,079 | 0,073 | 0,097 | 0,064 | 0,076 | 0,08 | 7 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,00016 | 0,00014 | 0,00011 | 0,00016 | 0,00017 | 0,0025 | 0,2 |
| Фториды | мг/дм3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 1,5 |
| Альфа-активность | Бк/кг | 0,085 | 0,099 | 0,33 | 0,19 | 0,069 | 0,127 | 0,2 |
| Бета-активность | Бк/кг | <0,1 | <0,1 | 0,22 | 0,22 | 0,27 | <0,1 | 1 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Число бактерий в 100 мл |  |  |  |  |  | отсутствие | отсутствие |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | Число бактерий в 100 мл |  |  |  |  |  | отсутствие | отсутствие |
| Общее микробное число (ОМЧ) | Число колоний в 1 мл |  |  |  |  |  | 0 | не более 50 |

# АНАЛИЗ СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ  СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с приказом Минстроя РФ от 05.08.2014г. №437/пр (приложение №2) оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем водоснабжения (реального состояния) осуществляется по 5 основным группам:

а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;

б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;

в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);

г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;

д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.

## Состав оборудования водозаборных скважин

Состав оборудования водозаборных сооружений с описанием характеристики и состояния скважин представлен в таблице 4.

Насосы в скважинах установлены на глубину порядка 100 метров.

На всех  артезианских скважинах установлены частотные преобразователи Siemens, которые обеспечивают плавный пуск электродвигателей погружных насосов,  экономию электроэнергии на подачу и перекачку  воды, позволяют стабилизировать давление при подаче жидкости, уменьшают износ агрегатов,  повышают надежность и срок службы оборудования.

Управление оборудованием скважин осуществляется дистанционно с помощью GPS-связи диспетчером, который находится в производственно-бытовом здании.

В качестве резервного на складе имеется скважинный насос ЭЦВ-8-25-150.

Для учета количества добываемой подземной воды в наземных павильонах скважин установлены турбинные счетчики холодной и горячей воды Вольтмана WPH производства Zenner Internnational  с горизонтальной осью турбины, DN 100, PN 16. Дата поверки приборов учета – 2012 год, дата следующей поверки – 2018 год. Также в павильонах на трубопроводе подачи воды установлены манометры, обратные клапаны AVK, задвижки, реле потока воды, клапаны электромагнитные, краны для отбора проб питьевой воды.

На каждой скважине имеются приборы учета электрической энергии.

Все оборудование скважин на дату проведения технического обследования находится в рабочем состоянии.

Оборудование для замеров уровня воды в скважинах (пьезометрические трубки или электрические уровнемеры) отсутствуют.

По степени физического износа насосное оборудование скважин оценивается по группе А, за исключением насоса скважины №52, который после непродолжительной работы в 2014 году капитально ремонтировался (замена двигателя).

Таблица 4 – Характеристика водозаборных скважин и насосного оборудования.

| № скважины | Год бурения скважины | Год ввода в эксплуатацию | Дата проведения капитального ремонта | Глубина скважины, м | Диаметр обсадных, эксплуатационных, фильтровых колонн | Состояние скважины | Характеристика насосного оборудования (тип, номинальная производительность, напор, мощность) | Расчетный суточный дебит согласно Протоколу ТКЗ от 28.04.2004г | Наличие ограждения, озеленение | Наличие резервного электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2001 | 2002 | Не проводился | 165 | ОК – 324 мм, ЭК – 219 мм, ФК – 146 мм | Работает | Погружной насос GRUNDFOS SP 30-17*, 30 м3/час/ 131 м/15 кВт | 600 | Ограждение есть. Территория озеленена. | Нет |
| 51 | 2001 | 2002 | Не проводился | 165 | ОК – 324 мм, ЭК – 219 мм | Работает | Погружной насос GRUNDFOS SP 30-17*, 30 м3/час/ 131 м/15 кВт | 600 | Ограждение есть. Территория озеленена. | Нет |
| 52 | 2001 | 2002 | 2013** | 165 | ОК – 325 мм, ЭК – 219 мм, ФК – 146 мм | Работает | Погружной насос GRUNDFOS SP 30-17*, 30 м3/час/ 131 м/15 кВт | 600 | Ограждение есть. Территория озеленена. | Нет |
| 54 | 2002 | 2004 | Не проводился | 161 | ОК – 324 мм, ЭК – 219 мм, ФК – 146 мм | Работает | Погружной насос ЭЦВ-8-25-150, 25 м3/час/ 100 м/ 11 кВт (фактическая мощность по результатам энергопотребления составляет 17,5 кВт) | 500 | Ограждение есть. Территория озеленена. | Нет |
| 55 | 2003 | 2004 | Не проводился | 165 | ОК – 324 мм, ЭК – 219 мм, ФК – 146 мм | Работает | Погружной насос ЭЦВ-8-25-150, 25 м3/час/ 100 м/ 11 кВт (фактическая мощность по результатам энергопотребления составляет 17,5 кВт) | 600 | Ограждение есть. Территория озеленена. | Нет |
| 56 | 2003 | Не вводилась в эксплуатацию | Не проводился | 168,25 | ОК – 325 мм, ЭК – 219 мм, ФК – 133 мм | Не эксплуатируется | Скважина не обвязана | 600 | Ограждение отсутствует. Территория озеленена. | - |

* насосы Grundfos SP 30-17  состоят на балансе ООО «Ивангородский водоканал».

** В 2013 году проведен капитальный ремонт скважины №52 в связи с попаданием в скважину воды из другого водоносного горизонта и высоким содержанием в воде бария.

## Основное оборудования водопроводных сооружений

а) Сетевые насосы

| Наименование оборудования | Марка насоса | Количество, шт. | Номинальный напор, м | Номинальная производительность, м3/ч | Потребляемая мощность, кВт | Оценка степени физического износа (по приказу №437/пр), группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос ХВС (основной) | Grundfos NB 65-200/217 A-F-A-BAQE | 2 | 58,2 | 132,4 | 30 | В |
| Сетевой насос ХВС (резервный) | Д320-50-4 | 2 | 50 | 320 | 72 | Г |

Подачу воды потребителям города обеспечивают насосы марки: Grundfos NB 65-200/217 A-F-A-BAQE - 2 шт. (основные), Д320-50-4 - 2 шт. (резервные), установленные в здании насосной станции второго подъема. Сетевые насосы оборудованы преобразователями частоты Siemens.

Насосное оборудование работает в каскадном режиме: в постоянной работе находится первый насос Grundfos, в часы максимального водоотбора автоматически включается второй насос Grundfos. Резервные насосы Д320-50 (срок службы более 15 лет) предусмотрены на случай выхода основного (-ых) насосов. Состояние насосов не удовлетворительное. Необходимо приобрести два новых сетевых насоса мощностью не менее 37 кВт.

б) Приборы учета воды

Количество воды, подаваемой потребителям г.Ивангорода, замеряется с помощью электромагнитных расходомеров Siemens с вторичным преобразователем сигналов MAG5000, установленных на водопроводных сооружениях в здании насосной станции второго подъема.

На трубопроводе подачи воды потребителям микрорайона «Парусинка» установлен электромагнитный расходомер Sitrans F M MAG5100 производства Siemens, диаметр 125, Pn 16,  преобразователь сигналов MAG5000. На трубопроводе подачи воды потребителям 1 и 2 микрорайонов установлен электромагнитный расходомер Sitrans F M MAG5100 производства Siemens, диаметр 150, Pn 16, преобразователь сигналов MAG5000.

в) Электролизная для получения гипохлорита натрия

Электролизная (фото 5, 5.1) размещена в машинном зале здания насосной станции второго подъема. Эксплуатировалась с начала работы водопроводных сооружений г.Ивангород до декабря 2013 года. Предназначена для получения водного раствора гипохлорита натрия путем электролиза раствора поваренной соли с использованием двух электролизеров типа «ЭЛП-0,5» с целью обеззараживания питьевой воды. Электролизная установка спроектирована ЗАО «НПФ «Юпитер». Установленная мощность установки – 15,78 кВт.  Потребляемая мощность – 3,8 кВт. Суточное потребление поваренной соли – 50 кг.

Электролизная состоит из следующих узлов и систем:

- две электролизные установки (1 резервная),

- два растворных узла насыщенного раствора соли,

- система трубопроводов с трубопроводной арматурой,

- система принудительной вентиляции электролизеров и буферных резервуаров,

- система автоматики и КИП.

Полученный раствор гипохлорита натрия подается с помощью насоса-дозатора в резервуары чистой воды. Регулирование дозы ГПХН осуществляется вручную.

Режим работы электролизной – круглосуточный. Источник электроснабжения – существующая подстанция.

Фото 5, 5.1. Электролизная в здании насосной станции 2-го подъема

Ввиду экономической нецелесообразности с декабря 2013 года работа электролизной была остановлена, установка законсервирована. В настоящее время для обеззараживания воды перед подачей в распределительную сеть используется готовый раствор гипохлорита натрия, закупаемый у соответствующих производителей. В случае необходимости электролизную возможно расконсервировать и запустить в эксплуатацию. Однако состояние  электролизной требует капитального ремонта в связи с физическим износом (эксплуатация в непрерывном режиме и в агрессивной среде около 14 лет: течь ванн, не работает вытяжная вентиляция и др.).

По степени физического износа электролизная оценивается по группе Г.

5. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водопроводная сеть г.Ивангорода выполнена из чугунных, стальных и полиэтиленовых трубопроводов диаметрами 32-400 мм, уложена в подземном исполнении в основном по кольцевой схеме.

Проектная, исполнительная документация на наружные сети водоснабжения города отсутствует за исключением документации на сборный водовод от скважин до водопроводных сооружений, на магистральный водовод от насосной станции второго подъема до врезки в магистральную сеть на ул.Гагарина и на водопровод на канализационные очистные сооружения. Из технической документации имеются технические паспорта Кингисеппского БТИ 1980-го года на основную часть водопроводных сетей города.

Согласно госстатотчетности суммарная протяженность водопроводных сетей г.Ивангорода составляет 50,2 км. Данная цифра является не точной, поскольку современная инвентаризация городских водопроводных сетей не проводилась. Договор аренды муниципального имущества №01 от 10.06.2008г. также не содержит сведений о протяженности водопроводных сетей, переданных в аренду ООО «Ивангородский водоканал». По данным ООО «Ивангородский водоканал» общая протяженность обслуживаемых предприятием сетей холодного водоснабжения составляет около 38 км. Протяженность сетей, находящихся в ведении и обслуживании абонентов предприятия,  составляет 20,6 км. Характеристика сетей представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Характеристика сетей холодного водоснабжения по данным ООО «Ивангородский водоканал» по состоянию на 2015 год.

| Объект, адрес | Год постройки | Материал | Диаметр труб, мм | Протяженность, п.м | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разводящая сеть Микрорайон «Парусинка» (ул.Пасторова, Котовского, Льнопрядильная, Текстильщиков, Пионерская, Береговая, Суконная) | с 1960 | Сталь, чугун, ПНД | 32 - 400 | 5165 | Объем сетей со 100%-ым износом 13,2% |
| Разводящая сеть I и II микрорайоны | с 1950 | Сталь, чугун, ПНД | 32 - 400 | 20663 | Объем сетей со 100%-ым износом 21% |
| Водоводы от скважин до водопроводных сооружений: | 1999 | ПНД, сталь | 100, 160, 159, 315 | 10289,0 | 32% - ПНД 80% - сталь |
| - водоводы от скважин (№№50, 51, 52) до наземных павильонов | 1999 | ПНД | 100 | 270,0 | 32% |
| - подающие водоводы от наземных павильонов до сборного водовода | 1999 | ПНД | 160 | 870,0 | 32% |
| - сборный водовод до площадки водопроводных сооружений (две ветки) | 1999 | ПНД, сталь | 315, 159 | 9149,0 | 32% - ПНД 80% - сталь |
| Внутриплощадочные водоводы протяженностью 367,4 | 1999 | сталь, ПНД | 65, 100, 200, 315, 426 | 367,4 | 32% - ПНД 80% - сталь |
| Магистральный водовод от насосной станции 2-го подъема до камеры №3 (две ветки) | 1999 | ПНД | 426 | 764,0 | 32% |
| Водовод от камеры №3 до врезки в магистральный водовод на ул.Гагарина (трубопровод подачи воды в 1 и 2 мкр.) | 1999 | ПНД, сталь | 426, 159 | 500,5 | 32% |
| Водовод от камеры на ул.Лесная до врезки в магистральный водовод на ул.Гагарина (трубопровод подачи воды в мкр.Парусинка) | 2015 | ПНД | 315 | 300 | 2% |
| Итого |  |  |  | 38 049 |  |

На водопроводной сети установлено 69 пожарных гидрантов Московского типа.

Темпы замены трубопроводов на текущий момент недостаточны, о чём свидетельствует наличие трубопроводов со степенью износа 100%. ООО «Ивангородский водоканал» производит текущий ремонт водопроводных сетей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в тарифе на питьевую воду. Капитальный ремонт должен производиться за счет средств собственника – Администрации МО «Город Ивангород».

Нормативный срок службы стальных труб составляет – 20 лет, чугунных –  50 лет. Слабым звеном водопроводной сети являются стальные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день нормативный, установленный срок службы исчерпали все стальные и чугунные трубопроводы, учитывая, что основные магистральные сети города построены более 50 лет назад.

Заводы-изготовители указывают гарантийный срок службы полиэтиленовых труб 50 лет при правильной эксплуатации и соблюдения технологии при укладке труб. Однако на магистральном трубопроводе от насосной станции 2-го подъема до камеры №3, проложенном из труб ПНД 15 лет назад, уже неоднократно случались аварии. Предполагаемая причина – дефекты сварки швов, несоблюдение технологии укладки труб. Данный водопровод требует капитального ремонта. Коррозии подвержены стальные трубопроводы в камерах переключения на сборном и магистральном водоводах. Требуют реконструкции водопроводные камеры с заменой запорно-регулирующей арматуры (разрушение бетона, нарушение герметичности, камеры затоплены).

В соответствии с приказом Минстроя РФ от 05.08.2014г. №437/пр (приложение №2) оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

,  где  - протяженность сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих сетей, находящихся в эксплуатации.

Исходя из данных ООО «Ивангородский водоканал» по протяженности водопроводных сетей и по результатам обследования выявлено, что Kс = (38 049 – 5020 /38 049) = 0,86.

6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные показатели централизованной системы холодного водоснабжения за период с 2010 по 2015 годы представлены в таблице  6.

Таблица 6 - Основные показатели централизованной системы холодного водоснабжения за период с 2010 по 2015 годы.

| Показатель | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | м3 | 681 950 | 662 190 | 739 970 | 725 239 | 734 130 | 753 265 |
| Подача воды в сеть | м3 | 667 388 | 658 703 | 735 910 | 723 029 | 730 994 | 750 569 |
| Реализовано воды | м3 | 524 625 | 547 747 | 666 952 | 682 633 | 678 133 | 704 498 |
| Потери воды | % | 21,39 | 16,84 | 9,37 | 5,59 | 7,23 | 6,14 |
| Количество электроэнергии на подъем и транспортировку воды | кВт | 766 570 | 702 400 | 638 200 | 664 800 | 634 120 | 642 173 |
| Расход электроэнергии на подъем и транспортировку 1 м3 воды | кВт/м3 | 1,12 | 1,06 | 0,86 | 0,92 | 0,86 | 0,85 |
| Количество аварий на сетях холодного водоснабжения | ед. на км | Нет данных | 1,79 | 1,27 | 0,62 | 0,48 | 1,08 |

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ, УСЛОВИЯХ (РЕЖИМАХ) И СРОКАХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водозаборные и водопроводные сооружения г.Ивангород эксплуатируются более 15 лет. В целом техническое состояние основных зданий и сооружений, технологического оборудования, санитарно-техническое состояние водозаборных скважин  на дату проведения обследования удовлетворительное. Водопроводные сети эксплуатируются с момента их постройки, начиная с 1950 г. Возникающие аварии устраняются в предусмотренные нормативными документами сроки.

Для дальнейшей эксплуатации требуется проведение капитального ремонта здания насосной станции второго подъема, производственно-бытового здания.

Для надежного, гарантированного обеспечения населения, предприятий и организаций г.Ивангород питьевой водой и соблюдения требования СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по наличию одной резервной скважины требуется ввести в систему водоснабжения еще одну скважину.

В целях уменьшения потерь воды при транспортировке, снижения аварийности, поддержания качества питьевой воды в распределительной сети на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 требуется проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения с заменой стальных, чугунных трубопроводов на п/э трубы с заменой запорной арматуры, пожарных гидрантов, водопроводных колодцев, в первую очередь трубопроводов, имеющих 100% износ.

Основное технологическое оборудование находится в работоспособном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, выход из строя, которые устраняются. В целях гарантированного водоснабжения требуется приобретение нового сетевого насоса для установки в здание насосной станции второго подъема.

В целях оптимизации производства требуется выполнить автоматизацию и диспетчеризацию работы основного оборудования водозаборных и водопроводных сооружений.

Отсутствует источник резервного электропитания, который был бы закреплен за ВОС.

8. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНОВЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПО РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБСЛЕДОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПО МЕРОПРИЯТИЯМ С УКАЗАНИЕМ ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКОВ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ), НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СОСТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, И ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Необходимо подключить разведочно-эксплуатационную скважину №56, пробуренную в 2003 году, в систему водоснабжения г.Ивангорода, с подключением скважины к зданию наземного павильона законсервированной скважины №8.

В рамках работ выполнить: устройство насосной станции, обваловку, оборудование скважины №56, прокладку водопроводных, электрических сетей, ремонт павильона скважины №8 с установкой оборудования для управления насосной станцией, проведение мероприятий на территории в пределах первого пояса зоны санитарной охраны скважины в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», оформление скважины №56 и земельного участка под скважиной в муниципальную собственность МО «Город Ивангород», получение лицензии на право пользования недрами (добыча подземной воды из скважины №56).

Основание для подключения скважины №56:  вывод одной из скважин водозабора г.Ивангорода в резерв согласно требованиям  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», обеспечение надежного и гарантированного водоснабжения всех потребителей города, с учетом строительства в городе плавательного бассейна с расчетным водопотреблением  111 м3/сутки (планируемый год ввода в эксплуатацию – 2017 год) и действующих технических условий на подключение объектов капитального строительства к системе централизованного водоснабжения.

Имеющаяся проектная документация: рабочая документация «Подключение новой артскважины №56 к существующей скважине №8», проектная организация ООО «Прирост», 2003 год. При необходимости провести корректировку проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. Администрации МО «Город Ивангород» необходимо провести работы по оформлению скважин №№54, 55 в муниципальную собственность МО «Город Ивангород», а также земельных участков под ними.

3. Действующие скважины оборудовать приборами (устройствами), позволяющими замерять уровень воды в скважинах.

4. К водозаборным сооружениям (к скважинам и павильонам) обустроить дорожки с твердым покрытием в соответствии с требованиями п.п.3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02.

5. Поддерживать территории водозаборных сооружений в границах I пояса ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

6. Не допускать ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния территорий II и III поясов ЗСО водозаборных сооружений.

7. Контрольно-измерительную аппаратуру на скважинах поддерживать в рабочем состоянии.

8. Проводить проверку технического состояния скважин для установления степени износа водоподъемного оборудования.

9. Поддерживать в удовлетворительном состоянии подъездную дорогу к водозаборным сооружениям путем периодического профилирования проезжей части, подсыпки.

10. Провести ремонтные работы зданий насосной станции второго подъема и производственно-бытового здания согласно имеющихся дефектов (см. таблицу 2).

11. Приобрести сетевые насосы взамен насосов Д320-50 в здании насосной станции второго подъема.

12. Провести капитальный ремонт электролизной, предназначенной для получения раствора гипохлорита натрия с целью обеззараживания питьевой воды (на случай ввода установки в эксплуатацию).

13. Требуется установка автоматического дозирующего оборудования на гипохлорит натрия, используемый для обеззараживания питьевой воды.

14. Провести реконструкцию существующей схемы электроснабжения на водопроводных сооружениях.

15. В качестве независимого источника питания на водозаборных сооружениях требуется автономный резервный источник электроснабжения с номинальной мощностью 30кВА/24кВт (5 шт.), на водопроводных сооружениях – с номинальной мощностью 125кВА/100кВт (1 шт.). Источники электроснабжения должны иметь выходное напряжение 400/230В, обеспечены зимним подогревом и рассчитаны для наружной установки.

16. Обеспечить выполнение рабочей программы производственного контроля качества воды.

17. Для уменьшения потерь в сетях и в связи с 100%-ым износом части сетей необходимо проведение реконструкции существующих водопроводных сетей с заменой запорной арматуры, пожарных гидрантов. Устранить возможность проникновения верховых и грунтовых вод в колодцы и камеры. Установить лестницы в камеры (где отсутствуют). В связи с неоднократными авариями на магистральном водоводе от площадки водопроводных сооружений до камеры №3 требуется капитального отремонтировать указанный водовод.

18. Администрации МО «Город Ивангород» как собственнику муниципальных водопроводных сетей рекомендуется провести инвентаризацию водопроводных сетей с целью определения протяженности, характеристик сетей (диаметров, материалов трубопроводов, марки запорной арматуры).

Конкретные мероприятия по реконструкции (модернизации) имущества системы холодного водоснабжения должны быть определены в рамках инвестиционных программ правообладателя с учетом разработки проектных решений специализированными организациями.

Финансирование мероприятий возможно за счет средств эксплуатирующей организации (в пределах мероприятий и средств, предусмотренных договором аренды муниципального имущества или иным договором), за счет средств собственника – Администрации МО «Город Ивангород» с привлечением средств местного, областного бюджетов.

9. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

9.1. Перечень объектов централизованной системы водоотведения

Перечень объектов централизованной системы водоотведения МО «Город Ивангород» приведен в таблице 7.

Таблица 7  - Перечень объектов централизованной системы водоотведения МО «Город Ивангород».

| №п/п | Объект | Местонахождение | Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъездная дорога КОС протяженностью 805м. Нежилое. Инв. №594 Г2. | Ленинградская область, г.Ивангород | Серия 78-АА №304746 от 06.04.2006г. |  |
| 2 | Водопроводная сеть КОС, протяженностью 2621,04 п.м. Нежилое. Инв. №594. | Ленинградская область, г.Ивангород | Серия 78-АА №304747 от 06.04.2006г. | Водопровод от КНС «Байковская» до КОС, внутриплощадочные сети на территории КОС |
| 3 | Канализационно-очистные сети протяженностью 6493,32м. Нежилое. Инв. №594 Г. | Ленинградская область, г.Ивангород | Серия 78-АА №304748 от 06.04.2006г. | Напорный коллектор Ду315 мм из труб ПНД от КНС «Байковская» до здания решеток на КОС, внутриплощадочные сети на территории КОС |
| 4 | Здание административно-бытового корпуса. Нежилое. Площадь – 225,4 м2. Этажность – 1. Инв. №594 А. Лит.А. | Ленинградская область, г.Ивангород | Серия 78-АА №304745 от 06.04.2006г. | На территории КОС |
| 5 | Здание производственно-вспомогательное (канализационно очистные сооружения). Нежилое. Площадь – 404,3 м2. Этажность – 1. Инв. №594-В. Лит.В. | Ленинградская область, г.Ивангород | Серия 78-АА №304731 от 05.04.2006г. | На территории КОС |
| 6 | Здание иловой насосной станции (канализационно очистные сооружения). Нежилое. Площадь – 49,8 м2. Этажность – 1. Инв. №594 Д. Лит.Д. | Ленинградская область, г.Ивангород | Серия 78-АА №304744 от 06.04.2006г. | На территории КОС |
| 7 | Здание решеток. Нежилое. Площадь – 117,1 м2. Этажность – 2. Инв. №594 Б. Лит.Б. | Ленинградская область, г.Ивангород | Серия 78-АА №304750 от 06.04.2006г. | На территории КОС |
| 8 | Сооружения канализационных очистных сооружений: - блок емкостей (площадь – 1008 м2), - илоуплотнители (площадь – 8 м2, 2 шт.), - канализационная насосная станция (площадь – 3,4 м2), - песколовки (площадь – 56,6 м2, 2 шт.), - площадка компостирования осадка (площадь – 988,2 м2), - аварийные иловые площадки (площадь – 1430,8 м2, 2 шт.), - песковая площадка (площадь – 156,2 м2) | Ленинградская область, г.Ивангород | Серия 78-АА №304750 от 06.04.2006г. | На территории КОС |
| 9 | Канализационная насосная станция «Береговая» (станция перекачки) | Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Береговая | В реестре муниципальной собственности |  |
| 10 | Канализационная насосная станция «Псковская» (станция перекачки) | Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Псковская | В реестре муниципальной собственности |  |
| 11 | Канализационная насосная станция «Байковская» (станция перекачки) | Ленинградская область, г.Ивангород | В реестре муниципальной собственности |  |
| 12 | Напорный коллектор | Ленинградская область, г.Ивангород | В реестре муниципальной собственности | От КНС «Береговая» до ул.Маяковская |
| 13 | Напорный коллектор | Ленинградская область, г.Ивангород | В реестре муниципальной собственности | От КНС «Псковская» до ул.Госпитальная |
| 14 | Канализационные сети микрорайона «Парусинка» | Ленинградская область, г.Ивангород | В реестре муниципальной собственности |  |
| 15 | Канализационные сети I микрорайона | Ленинградская область, г.Ивангород | В реестре муниципальной собственности |  |
| 16 | Канализационные сети II микрорайона | Ленинградская область, г.Ивангород | В реестре муниципальной собственности |  |

9.2. Описание системы водоотведения

Канализационные  очистные   сооружения  Ивангорода   введены  в  эксплуатацию   в 2001 году. Проектная производительность КОС – 6000 м3/сут. (с учетом запланированного роста населения г.Ивангород до 16 тыс. человек и увеличения объема отводимых сточных от промышленных предприятий города). По факту среднесуточные объемы принятых стоков на очистные сооружения составляют менее 3000 м3/сут., дефицит мощностей отсутствует.

для

Сточные воды от населения, предприятий и  организаций по сетям канализации поступают в три канализационные насосные станции, которые последовательно перекачивают сточные воды на канализационные очистные сооружения: стоки от микрорайона «Парусинка» поступают на КНС «Береговая», расположенную на ул.Береговая, и далее перекачиваются по напорному и самотечному трубопроводам на КНС «Псковская» на ул.Псковская. Туда же поступает часть стоков от 1 и 2 микрорайонов города. Далее стоки со всего города поступают на главную КНС «Байковская», откуда по двум напорным трубопроводам диаметром 300 мм подаются непосредственно на КОС.

Поток сточных вод, поступающих на канализационные сооружения, состоит из:

- хозяйственно-бытовых     сточных     вод     жилого     фонда     и     предприятий  инфраструктуры (школ, детских садов, аптек и т.д.);

- хозяйственно-бытовых   и   производственных    сточных   вод   промышленных предприятий и предприятий-абонентов;

- собственных хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод,

- ливневых сточных вод, поступающих в систему хозбытовой канализации.

Канализационные очистные сооружения г.Ивангород предназначены для многоступенчатой очистки сточных вод и состоят из механической и биологической ступеней.

Состав канализационных очистных сооружений:

- канализационные насосные станции «Береговая», «Псковская», «Байковская»,

- здание решеток с двумя механическими решетками,

- песколовки с круговым движением воды – 2 шт.,

- песковая площадка,

- блок емкостей для биологической очистки (2 линии) в составе:

- анаэробные резервуары (2 ед.),

- первичные бескислородные резервуары (2 ед.),

- вторичные бескислородные резервуары (2 ед.)

- вторичные отстойники,

- производственно-вспомогательное здание в составе: воздуходувная станция, цех механического обезвоживания с пресс-фильтром, насосная станция, помещение УФ-обеззараживания, ТП,

- илоуплотнитель, D=4,5 м – 2 шт.,

- иловая насосная станция,

- площадка компостирования осадка,

- аварийные иловые площадки,

- канализационная насосная станция на территории очистных сооружений,

- здание административно-бытового корпуса,

- водопроводные сети канализационных очистных сооружений,

- канализационные сети очистных сооружений,

- подъездная дорога к площадке канализационных очистных сооружений,

- внутриплощадочные сети электроснабжения.

Приемником очищенных сточных вод является река Нарва – водоем высшей категории по рыбохозяйственному значению, являющаяся  трансграничной рекой,  впадающей в Финский залив Балтийского моря. Решение о предоставлении водного объекта в пользование ООО «Ивангородский водоканал» №47-01.03.00.004-Р-РСБХ-С-2015-02698/00 от 08.12.2015г., выдано Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области, со сроком действия до 21.10.2020 г.

Электроснабжение канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций осуществляется на основании договора с ООО «РКС-энерго». Канализационные сооружения относятся к потребителям третьей категории надежности электроснабжения. В качестве резервного источника питания имеется дизельная электростанция марки ЭД30-Т400-1РПМ3 мощностью 30 кВт (состоит на балансе ООО «Ивангородский водоканал»), позволяющая в случае отключения основного источника электроснабжения запустить в работу, например, насосное оборудование одной из КНС. Данная установка – единственная на все объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Наружное освещение обеспечивается светодиодными прожекторами.

9.3. Технология очистки сточных вод

Все сточные воды из городской канализационной системы собираются в приемной камере насосной станции «Байковская». Максимальная мощность насосной станции составляет 415 м3/час. Из насосной станции сточные воды по двум напорным трубопроводам диметром 300 мм перекачиваются на ступенчатые решетки «риотек» (2 ед.) с прозорами 3 мм для задержания крупных плавающих предметов и взвесей, установленные в здании решеток (фото 6). Отфильтрованный материал собирается в специальном контейнере и вывозится на свалку.

Фото 6. Здание решеток

После решеток сточные воды подаются в горизонтальные песколовки с круговым движением воды (фото 7). Песколовки служат для извлечения из сточных вод крупных (крупность более 0,2 мм) быстро оседающих примесей, главным образом песка (80-85%). Сточные воды проходят по песколовкам со скоростью в интервале 0,15-0,3 м/сек. По мере наполнения песколовок песок удаляется в песковые бункеры. Удаление песка осуществляется гидроэлеваторами. Рабочей водой для гидроэлеваторов служит осветленная вода. На момент обследования песколовки не эксплуатировались ввиду их неэффективности.

Фото 7. Песколовки

После песколовок сточные воды направляются для биологической очистки в блок емкостей в составе аэротенков – нитри- и денитрификаторов и вторичных отстойников радиального типа (2 ед.) общим объемом 4075 м3 (фото 8).

Фото 8. Блок емкостей

Для более эффективного удаления биогенных элементов (азота и фосфора) из очищаемых сточных вод аэротенк делится на 4 зоны:

- первая аноксидная зона;

- анаэробная зона;

- вторая аноксидная зона;

- аэробная зона.

Комбинированная установка биологической очистки (чередование аноксидных и аэробной зон) позволяет повысить способность активного ила аккумулировать соединения фосфора.

В первую (аноксидную) зону подается возвратный активный ил из вторичных отстойников и часть потока сточных вод (10%).

Эта зона предназначена для исключения неблагоприятного воздействия нитратов на процесс дефосфотации при образовании растворимых фосфатов.

В анаэробной зоне идут одновременно два процесса – выделения фосфатов в воду при отмирании активного ила и удаление фосфатов из воды при окислении углеводов, с преобладанием второго процесса. Для обеспечения достаточного количества углеводов в анаэробную зону подается основная часть потока сточных вод (90%).

Вторая (аноксидная) зона является денитрификатором и служит для восстановления из нитратов свободного азота и выделения дополнительного количества кислорода для окисления органических загрязнений в аэробной зоне. В эту зону погружным насосом подается циркулирующая иловая смесь из аэробной зоны, содержащая нитраты.

Перемешивание в зонах осуществляется мешалками.

Аэробная зона предназначена для окисления углеродсодержащих органических загрязнений с последующей нитрификацией, при которой азот аммонийных солей окисляется до нитритов. Разработчиком аэрационной системы и поставщиком оборудования являлась фирма «RAMBOLL».

Из аэробной зоны иловая смесь поступает во вторичные отстойники радиального типа, оснащенные илоскребами для сбора плавающих веществ и ила.

Иловая смесь из аэротенков переливается в сборный лоток и направляется во вторичные отстойники. Потребный объем вторичных отстойников – 336 м3, рабочая 
глубина – 2,45 м, время отстаивания – 1,58 ч. Активный ил осаждается в конусной части отстойника и перекачивается в лоток активного ила (рециркулирующий), затем подается в аэротенк, а избыточный активный ил насосами перекачивается на обезвоживание.

На выходе из вторичных отстойников производится обеззараживание очищенной воды на установке ультрафиолетового обеззараживания (УФО) воды (тип установки 
УДВ-250/144-ДЗ), установленных в производственно-вспомогательном здании (фото 9).

Фото 9. Производственно-вспомогательное здание

Далее обеззараженные очищенные сточные воды поступают на сброс в реку Нарву через рассеивающий выпуск.

Технологическая схема очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях приведена на рисунке 1.

Рис.1. Технологическая схема очистки сточных вод на КОС г.Ивангород

Фото 10. Здание административно-бытового корпуса

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод

На канализационных очистных сооружениях г.Ивангорода принята следующая схема обработки осадка.

Избыточный активный ил из вторичных отстойников  насосом, установленным в иловой насосной станции (фото 11), подается в цех механического  обезвоживания без предварительного уплотнения. Обезвоживание производится на фильтр-прессе, снабженном дозатором полимерных добавок. После обезвоживания предусмотрено компостирование  ила в сочетании с наполнителями, после чего осадок вывозится на полигон ТБО.

Фото 11. Здание иловой насосной станции

При аварии цеха механического обезвоживания предусматриваются аварийные иловые площадки, на которые избыточный активный ил подается после предварительного уплотнения в илоуплотнителях. В качестве илоуплотнителей приняты типовые вертикальные первичные отстойники диаметром 4,5м (фото 12).

Фото 12.  Илоуплотнитель

Аварийные иловые площадки и площадка компостирования выполнены на асфальтобетонном основании с фильтрующей стенкой.

Площадки обезвоживания осадка размещаются вне водоохранной зоны р.Нарва.

9.5. Выпуск сточных вод

Хозяйственно-бытовые  и  производственные  сточные  воды   ООО  «Ивангородский водоканал»   и    его   абонентов,   прошедшие    механическую,   биологическую    очистку   и обеззараживание,  по  трубопроводу  диаметром  500  мм  и  длиной  653  м  поступают  в  реку Нарву через рассеивающий выпуск.

Сброс осуществляется с правого берега реки Нарва в 13 км от устья. Географические координаты выпуска: 59º 24/ 11// С.Ш.; 28º 11/ 71// В.Д.

Общая длина трубопровода,   проходящего под водой   –  175  м, в  т.ч. рассеивающая часть выпуска – 20 м (диаметр трубы – 400 мм).

Тип  насадки  –  цилиндрический  с  конфузором.  Насадка  состоит  из  вертикальной цилиндрической  части диаметром 250 мм, в конце которой устанавливается сварной отвод (на  угол  77°),  непосредственно   к  которому  крепится  конфузор   с  выходным  отверстием диаметром 100 мм. Количество насадок – 5 с шагом – 5,0 м.

9.6. Описание канализационных насосных станций

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных и напорных трубопроводов в систему канализационных насосных станций. В настоящее время в г.Ивангороде действует три канализационные насосные станции (сокращенно КНС):

- КНС «Береговая» на ул. Береговая, мкр.Парусинка (фото 13, 13.1);

- КНС «Псковская» на ул. Псковская (фото 14-18);

- КНС «Байковская» (главная насосная станция) на ул. Госпитальная (фото 19-22).

В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемное и машинное отделения. В приемное отделение стоки поступают по самотечным коллекторам, где происходит первичная очистка (отделение) от грубого мусора, загрязнений с помощью решетки. КНС оборудованы насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапаны), что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

Во время строительства канализационных очистных сооружений в 2000 году были  реконструированы и капитально отремонтированы канализационные насосные станции.

Фото 13, 13.1. Здание КНС «Береговая»

Фото 14. Здание КНС «Псковская»

Фото 15. КНС «Псковская», машинный зал

Фото 16.  КНС «Псковская», приемное отделение

Фото 17. КНС «Псковская», электрощитовая

Фото 18. КНС «Псковская», состояние грузоподъемного оборудования

Фото 19. Здание КНС «Байковская»

Фото 20. КНС «Байковская», приемное отделение

Фото 21. КНС «Байковская», машинный зал

Фото 22. КНС «Байковская, состояние отмостки, наружных кирпичных стен

Техническая характеристика объектов централизованной системы водоотведения приведена в таблице 8.

Таблица 8   - Характеристика зданий и сооружений централизованной системы водоотведения.

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки | Объем, м3 (исходя из площади по наружному обмеру) | Высота помещений, м | Площадь (помещения), м2/ протяженность, м | Этажность | Материалы фундамента, стен, перекрытий, крыши и др. конструктивных элементов; диаметр (для трубопроводов) | Физический износ, состояние, дефекты | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание административно-бытового корпуса | 2000 | 1291 | 3,6 | 225,4 | 1 | Фундамент – железобетонный. Стены и перегородки – кирпичные. Перекрытия – железобетонные утепленные. Кровля – стальной профилированный лист. Полы – керамическая плитка, линолеум. Оконные проемы – стеклопакеты. Дверные проемы: входные двери металлические, пластиковые; внутренние – деревянные, пластиковые двери. Отделка – штукатурка, окраска, плитка, оклейка обоями, панели ПВХ; потолок – металлопрофиль, окраска. Отмостка – бетон. Инженерные устройства: отопление – электрообогрев, горячая вода – электрические бойлеры, водопровод, канализация – трубы ПВХ, полипропиленовые (централизованное водоснабжение, водоотведение), электроосвещение – скрытая проводка, в кабель-каналах, в гофре; вентиляция – приточно-вытяжная. | Здание оценивается как работоспособное. Состояние – удовлетворительное. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2001г. – 5%. Требуется выполнить утепление здания, капитально отремонтировать вентиляцию, провести косметический ремонт помещений. | Дополнительные сооружения: - ограждение территории КОС – металлическая сетка на металлических столбах – 347м, - ворота металлические – 4х2м. Структура помещений: Диспетчерский пункт, щитовая, венткамеры, помещения химической лаборатории, складские помещения, раздевалки для работников КОС, душевые, санузлы, тамбуры, коридор. Ремонтные работы: Замена оконных блоков в здании – 2013 год, замена входных дверей – 2014 год. Ремонт отмостки, цоколя здания – 2013 год. Замена систем ХВС и ГВС – 2013 год. |
| 2 | Производственно-вспомогательное здание | 2000 | 2371 | 3,90 – 4,10 | 404,3 | 1 | Фундамент – столбчатый железобетонный. Наружные стены – трехслойные из стального профильного листа с утеплителем. Перегородки – кирпичные, блоки. Перекрытия – металлические фермы. Кровля – стальной профилированный лист. Полы – бетонные, керамическая плитка. Отделка внутренняя – штукатурка. Отмостка – бетон. Дверные проемы – металлические двери. Остекление – в металлических переплетах. | Здание оценивается как работоспособное. Состояние – удовлетворительное. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2001г. – 5%. Необходимо реконструировать схему электроснабжения. | Структура помещений: трансформаторная, рабочие залы (помещение обезвоживания осадка, помещение УФО, помещение с технологическим оборудованием), венткамеры, диспетчерская, санузел, складское помещение, коридор. Ремонтные работы: Утепление здания – 2012 год. Ремонт отмостки, цоколя здания – 2013 год. |
| 3 | Здание решеток | 2000 | 481 | 3,3 – 5,6 | 117,1 | 2 | Фундамент – столбчатый железобетонный. Наружные стены – трехслойные из стального профильного листа с утеплителем. Перегородки – кирпичные. Перегородки (междуэтажные, чердачные) – монолитные железобетонные. Кровля – стальной профилированный лист. Полы – бетонные, керамическая плитка. Отделка – обшивка стальным профилированным листом. Проемы – металлические. Оконные проемы – стеклопакеты. Отмостка – бетон. Приямки – бетонные, лотки – ж/бетонные. Инженерные устройства: трубы водоснабжения пластик; вентиляция приточно-вытяжная; электропроводка – скрытая (кабель-каналы, гофра, труба ПВХ). | Здание оценивается как работоспособное. Состояние – хорошее. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2001г. – 5%. Требуется капитально отремонтировать вентиляцию. | Структура помещений: рабочие залы, венткамеры, пр. помещения. Ремонтные работы: Утепление полов и замена дверей – 2013 год. Замена кровли (100м2) – 2014 год. Ремонт электрики – 2014 год. Обшивка внутренних помещений здания металлопрофилем – 2014 год. Ремонт полов (плиточное покрытие) – 2015 год. |
| 4 | Здание иловой насосной станции | 2000 | 210 | 3,0 | 49,8 | 1 | Фундамент – железобетонный. Наружные стены – кирпичные. Перегородки – кирпичные. Перекрытие чердачное – железобетонное. Полы – керамическая плитка. Дверной проем – металлическая дверь. Отделка – штукатурка. Кровля – рулонная. Отмостка – бетон. Инженерные устройства: вентиляция приточно-вытяжная; электропроводка – открытая. | Здание оценивается как работоспособное. Состояние – удовлетиворительное. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2001г. – 5%. | Структура помещений: рабочий зал, венткамеры, трансформаторная. Ремонтные работы: ремонт кровельного покрытия (77м2) – 2014 год, замена технологических трубопроводов – 2015 год. |
| 5 | Блок емкостей (2 линии) | 2000 | 3900 (I аноксидная зона – 290м3; анаэробная зона – 610м3; II аноксидная зона – 610 м3; аэробная зона – 2400 м3) | - | 1008,0 | - | Фундамент – железобетонный. Стены – монолитные железобетонные. | Состояние – удовлетворительное. | Ремонт блока емкостей (частичный ремонт поверхностей стен, восстановление гидроизоляции, частичная замена металлических конструкций (переходов, лестниц и др.) – 2015 год. |
| 6 | Отстойники (2 линии) | 2000 | 650/1шт. | Глубина – 4,5-4,95м | 140/1шт. | - | Фундамент – железобетонный. Стены – монолитные железобетонные. | Состояние – удовлетворительное. |  |
| 7 | Илоуплотнители (2шт.) | 2000 | - | - | 31,8 (диаметр 4,5м2 х 2шт.) | - | Фундамент – бетонный. Стены – бетонные. | Состояние – удовлетворительное. Требуется выполнить мероприятия по восстановлению герметичности и восстановлению защитных слоев бетона. |  |
| 8 | Песколовки (2 шт.) | 2000 | - | - | 56,6 (диаметр 6,0м2 х 2шт.) | - | Фундамент – бетонный. Стены – бетонные. | Не обеспечивают отделение песка. | Не используются. |
| 9 | Песковая площадка | 2000 | - | - | 156,2 | - | Фундамент – бетонный. Стены – бетонные. | Состояние – удовлетворительное. | Не используется. |
| 10 | Канализационная насосная станция | 2000 | - | - | 3,4 (диаметр 2м2) | - | Фундамент, стены – железобетонные. | Состояние – удовлетворительное. |  |
| 11 | Площадка компостирования осадка (1шт) | 2000 | - | - | 988,2 |  | Основание – асфальтобетон. | Состояние – неудовлетворительное. Требуется ремонт строительных конструкций, восстановление герметичности. |  |
| 12 | Аварийные иловые площадки (2шт.) | 2000 | - | - | 1430,8 | - | Основание – асфальтобетон. | Состояние – неудовлетворительное. Требуется ремонт строительных конструкций, восстановление герметичности. |  |
| 13 | Канализационно-очистные сети | 2000 | - | - | 6493,32 | - | Напорный коллектор от КНС «Байковская» до здания решеток на КОС: трубопровод ПНД, Ø325мм – 2 линии (4574 п.м.). Внутриплощадочные канализационные сети: трубопроводы ПНД, ПП, сталь Ø426, 225, 100, 160, 50, 500, 63, 219, 89, 219мм. Отводящий коллектор (сброс в р.Нарва): Ø500мм (693 п.м.), Ø400мм (175 п.м., подводная часть трубопровода) Количество смотровых колодцев – 59шт. Количество задвижек – 30шт. | Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2001г. – 5%. Требуется замена внутриплощадочных канализационных сетей, замена запорной арматуры в камерах переключения на линии напорной канализации, обследование отводящего коллектора | В 2015 году – частичная замена внутриплощадочных сетей. |
| 14 | Водопроводная сеть | 2000 | - | - | 2621,04 | - | Трубопровод подводящей сети от КНС «Байковская» до производственно-вспомогательного здания: ПНД, Ø90мм (2316 п.м.). Внутриплощадочная сеть: ПНД, сталь, Ø110, 63мм (305,04 п.м.). Количество колодцев – 12шт. | Состояние удовлетворительное. Физический износ согласно паспорту БТИ по состоянию на 2001г. – 5%. |  |
| 15 | Подъездная дорога к КОС | 2000 | - | - | 805 | - | Щебеночно-гравийная отсыпка | Состояние удовлетворительное. Периодически требуется планировка проезжей части дороги, отсыпка щебнем отдельных участков. Необходимо проводить работы по вырубке поросли в дренажных канавах вдоль дороги, чистить канавы. |  |
| 16 | Канализационная насосная станция «Береговая» | До 1947 года. Реконструкция, ремонт – в 2000г. | - | - | - | - | Подземная часть Стены – монолитные ж/б. Перегородка между машинным залом и приемным отделением – монолитная ж/б. Перекрытие – монолитное ж/б. Марши, площадки – металлические. Надземная часть Наружные стены – кирпичные. Перегородки – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Полы – бетонные. Кровля - рулонная. Отделка – штукатурка, окраска. Дверные проемы - металлические. Отмостка – бетон. Инженерное оборудование: - отопление – электрообогрев, - водопровод – отсутствует, - вентиляция – естественная, - электроснабжение – один ввод от ТП711, электрооборудование, кабели в рабочем состоянии (проводка выполнена открыто по стенам, потолку), - технологические трубопроводы – стальные, - задвижки – с ручным приводом. | Здание оценивается как работоспособное. Требуется выполнить гидроизоляцию приемного резервуара и машинного зала, восстановить целостность кровли. Необходимо провести мероприятия по защите арматуры от коррозии и восстановлению защитных слоев бетона. Требуется провести работы по утеплению здания. Выполнить косметический ремонт помещений. Подвести в здание водопровод и канализацию. Выполнить ремонт отмостки и в отдельных местах кирпичной кладки. Оборудовать КНС видеонаблюдением. Заменить решетку в приемном отделении (подвержена коррозии). Ремонт вентиляции (в здании отсутствует принудительная вентиляция). | Структура помещений: приемное отделение с решеткой (емкость около 30м3), машинный зал (Ø5,5м), помещение электрощитовой. Наличие подъездной дороги – есть. Территория вокруг КНС не огорожена и не благоустроена. Санузел в здании КНС отсутствует. Включение, выключение насосов в КНС осуществляется дистанционно. Подводящий трубопровод – Ø300мм, бетон. Напорный трубопровод от КНС (один) – из труб ПНД Ø225мм. Место выпуска перекачиваемых стоков – колодец-гаситель на ул.Маяковская. Устройство для задержания крупного мусора – несъемная корзина-решетка. |
| 17 | Канализационная насосная станция «Псковская» | До 1968 года. Реконструкция, ремонт – в 2000г. | - | - | - | - | Подземная часть Днище – монолитное ж/б. Стены – монолитные ж/б. Перегородка между машинным залом и приемным отделением – монолитная ж/б. Перекрытия – монолитные ж/б. Полы – бетонные, керамическая плитка. Марши, площадки – металлические. Надземная часть Наружные стены – кирпичные, отделка – профилированный лист. Перегородки – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Полы – бетонные, керамическая плитка. Кровля - рулонная. Отделка – штукатурка, окраска. Дверные проемы - металлические. Отмостка – бетон. Инженерное оборудование: - отопление – электрообогрев, - водопровод – есть, - канализация – есть, - вентиляция – механическая, - электроснабжение – два ввода от ТП718, электрооборудование, кабели в рабочем состоянии (проводка выполнена открыто по стенам, потолку), - технологические трубопроводы – стальные, - задвижки – с ручным приводом. | Здание оценивается как работоспособное. Требуется выполнить гидроизоляцию приемного резервуара и машинного зала, восстановить целостность кровли. Необходимо провести мероприятия по защите арматуры от коррозии и восстановлению защитных слоев бетона. Выполнить косметический ремонт помещений. Выполнить ремонт отмостки. Заменить решетку в приемном отделении (сильно подвержена коррозии). Заменить грузоподъемное оборудование (электроталь и монорельс) в связи с сильной коррозией. Ремонт вентиляции. Необходимо реконструировать схему электроснабжения. Выполнить диспетчеризацию для дистанционного включения/выключения насосов, переключения электроснабжения с одного ввода на другой. | Структура помещений: приемное отделение с решеткой (емкость около 60м3), машинный зал (Ø7м), помещение электрощитовой, помещение дежурного оператора. Наличие подъездной дороги – имеется. Территория вокруг КНС огорожена. Санузел есть. Подводящий трубопровод – Ø400мм, бетон. Напорный трубопровод от КНС (два) – из труб ПНД Ø315мм, чугун. Место выпуска перекачиваемых стоков – колодец-гаситель на ул.Госпитальная. Устройство для задержания крупного мусора – решетка с ручной очисткой. В приемном отделении установлена видеокамера. В 2013 году в машинном зале заменены задвижки Ø250 (2шт.), 200 (2шт.), 150 (2шт.) и одна задвижка Ø 400 перед КНС. |
| 18 | Канализационная насосная станция «Байковская» | До 1968 года. Реконструкция, ремонт – в 2000г. | - | - | - | - | Подземная часть Днище – монолитное ж/б. Стены – монолитные ж/б. Перегородка между машинным залом и приемным отделением – монолитная ж/б. Перекрытия – монолитные ж/б. Полы – бетонные, керамическая плитка. Марши, площадки – металлические. Надземная часть Наружные стены – кирпичные. Перегородки – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Полы – бетонные, керамическая плитка. Кровля - рулонная. Отделка – штукатурка, окраска. Дверные проемы - металлические. Отмостка – бетон. Инженерное оборудование: - отопление – электрообогрев, - водопровод – отсутствует, - вентиляция – механическая, - электроснабжение – два ввода от ТП738, электрооборудование, кабели в рабочем состоянии (проводка выполнена открыто по стенам, потолку), - технологические трубопроводы – стальные, - задвижки – с ручным приводом. | Здание оценивается как работоспособное. Требуется выполнить гидроизоляцию приемного резервуара и машинного зала, восстановить целостность кровли. Необходимо провести мероприятия по защите арматуры от коррозии и восстановлению защитных слоев бетона. Выполнить капитальный ремонт отмостки, в отдельных местах ремонт кирпичной кладки наружных стен. Выполнить косметический ремонт помещений. Оборудовать КНС видеонаблюдением. Выполнить диспетчеризацию для дистанционного включения/выключения насосов, переключения электроснабжения с одного ввода на другой. Ремонт механической вентиляции (в 2016г. заменен вентилятор, требуется замена коробов в связи с сильной коррозией). | Структура помещений: приемное отделение с решеткой (емкость около 80м3), машинный зал (Ø9,4м), помещение электрощитовой, помещение дежурного оператора. Наличие подъездной дороги – имеется. Территория вокруг КНС огорожена. Санузел имеется. Подводящий трубопровод – Ø500мм. Напорный трубопровод от КНС (два) – из труб ПНД Ø315мм. Место выпуска перекачиваемых стоков – КОС. Устройство для задержания крупного мусора – решетка с ручной очисткой. В 2013 году в машинном зале заменены задвижки Ø300 (2шт.), 200мм. |

9.7. Качество сбрасываемых сточных вод

Контроль за качеством  сточной  и  природной воды р.Нарва осуществляется в соответствии с Программой регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной ООО «Ивангородский водоканал», согласованной с Невско-Ладожским бассейновым водным управлением (согласование от 21.01.2014г. №37-150, срок действия Программы до 01.02.2019г.).

Контроль за химическим составом  сточной  и  природной воды р.Нарва осуществляет химическая лаборатория водопроводно-канализационного хозяйства  ООО «Ивангородский  водоканал» (аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.517239, срок действия до 15.08.2017г.), которая размещается в здании административно-бытового корпуса. Бактериологические  и паразитологические  исследования сточной воды и  воды открытого водоема  выполняет  Испытательный лабораторный центр  филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском  районе».

Нормативы допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в водные объекты (р.Нарву) утверждены приказом Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 22.10.2015г. №86 (до 01.10.2015г. действовали НДС рег. №Н 96/0910/1/1, утвержденные НЛБВУ, и разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от 28.02.2012г. №26-3654-С-11/15, выданное Департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу).

Согласно    Программе   регулярных    наблюдений    за    водным    объектом   и    его водоохранной зоной точки наблюдения за качеством р.Нарвы перенесены на расстояние 500 м выше и ниже точки сброса. Результаты проводимых анализов природной воды показывают, что предприятие не оказывает существенное воздействие на качество вод в реке Нарва.

Эффективность очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях г.Ивангорода за  2014-2013 годы приведена в таблицах  9, 10.

Хозбытовые и производственные стоки без очистки и обеззараживания в водоем не сбрасываются.

| Наименование показателей, по которым производится очистка | Проектная мощность | Фактическая мощность | Эффективность работы | Допустимая концентрация ЗВ на выпуске сточных вод в пределах норматива НДС, мг/л* | Фактический годовой объем стоков тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 в час | м3 в сутки | Тыс. м3 в год | м3 в час | м3 в сутки | Тыс. м3 в год | Проектные показатели | Фактические показатели |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Концентрация, мг/л | Степень очистки % | Концентрация, мг/л | Степень очистки % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до очистки | после очистки |  | до очистки | после очистки |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Объем стоков | 250 | 6000 | 2190 | 125 | 3000 | 1095 |  |  |  |  |  |  |  | 809,4 |
| Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 175 | 8.-15 | 91,4 | 235,955 | 5,128 | 97,8 | 8,0 |  |
| БПК полн. |  |  |  |  |  |  | 210 | 8.-10 | 95,2 | 175,322 | 7,553 | 95,7 | 3,0 |  |
| ХПК |  |  |  |  |  |  | 320 | 45.-55 | 82,8 | 442,997 | 59,517 | 86,6 | 30,0 |  |
| Азот аммонийный |  |  |  |  |  |  | 21 | 0,4.-1,4 | 93,3 | 38,914 | 0,448 | 98,8 | 0,514 |  |
| Нитрит-анион |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 0,1 |  | 0,677 | 0,1 |  | 0,0657 |  |
| Нитрат-анион |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 5,5.-6,3 |  | 0,76 | 34,558 |  | 36,298 |  |
| Азот общий |  |  |  |  |  |  | 26,7 | 7,1.-9,7 | 63,7 | 48,938 | 8,992 | 81,6 | 12,0 |  |
| Фосфаты (поР) |  |  |  |  |  |  | 3,7 | 1,0.-1,1 | 70,2 | 3,127 | 0,511 | 83,7 | 1,0 |  |
| Фосфор общ. |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 1,1.-1,3 | 72,9 | 4,452 | 0,789 | 82,3 | 1,5 |  |
| Сульфаты |  |  |  |  |  |  | 47 | 47 |  | 35,183 | 33,875 |  | 80,0 |  |
| Хлориды |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  | 221,325 | 223,75 |  | 206,0 |  |
| АПАВ |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,1 | 90 | 0,933 | 0,059 | 93,7 | 0,2 |  |
| Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  | 3,083 | 0,06 |  | 0,05 |  |
| Фенолы |  |  |  |  |  |  | 0,0027 | 0,00027 | 90 | 0,0091 | 0,002 | 78,0 | 0,001 |  |
| Железо общее |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 0,4 | 86,2 | 2,29 | 0,291 | 87,3 | 0,1 |  |
| Медь |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 0,0027 | 90 | 0,045 | 0,002 | 95,6 | 0,0017 |  |
| Марганец |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 0,027 | 90 | 0,15 | 0,051 | 66,0 | 0,01 |  |
| Микробиология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 случая несоответствия |  |  |  |

Таблица 9 - Эффективность очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях г.Ивангорода за 2014 год.

* согласно разрешению на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от 28.02.2012г. №26-3654-С-11/15

Разрешенный годовой расход сточных вод – 840 тыс. м3/год

Таблица 10 - Эффективность очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях г.Ивангорода за 2013 год.

| Наименование показателей, по которым производится очистка | Проектная мощность | Фактическая мощность | Эффективность работы | Допустимая концентрация ЗВ на выпуске сточных вод в пределах норматива НДС, мг/л* | Фактический годовой объем стоков тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 в час | м3 в сутки | Тыс. м3 в год | м3 в час | м3 в сутки | Тыс. м3 в год | Проектные показатели | Фактические показатели |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Концентрация, мг/л | Степень очистки % | Концентрация, мг/л | Степень очистки % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до очистки | после очистки |  | до очистки | после очистки |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Объем стоков | 250 | 6000 | 2190 | 125 | 3000 | 1095 |  |  |  |  |  |  |  | 757,27 |
| Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 175 | 8.-15 | 91,4 | 210,333 | 4,42 | 97,9 | 8,0 |  |
| БПК полн. |  |  |  |  |  |  | 210 | 8.-10 | 95,2 | 133,7 | 5,375 | 96,0 | 3,0 |  |
| ХПК |  |  |  |  |  |  | 320 | 45.-55 | 82,8 | 366,417 | 51,2 | 86,0 | 30,0 |  |
| Азот аммонийный |  |  |  |  |  |  | 21 | 0,4.-1,4 | 93,3 | 24,717 | 0,4 | 98,4 | 0,514 |  |
| Нитрит-анион |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 0,1 |  | 0,394 | 0,0788 |  | 0,0657 |  |
| Нитрат-анион |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 5,5.-6,3 |  | 0,773 | 26,7 |  | 36,298 |  |
| Азот общий |  |  |  |  |  |  | 26,7 | 7,1.-9,7 | 63,7 | 28,873 | 6,938 | 76,0 | 12,0 |  |
| Фосфаты (поР) |  |  |  |  |  |  | 3,7 | 1,0.-1,1 | 70,2 | 2,543 | 0,49 | 80,7 | 1,0 |  |
| Фосфор общ. |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 1,1.-1,3 | 72,9 | 3,88 | 0,66 | 83,0 | 1,5 |  |
| Сульфаты |  |  |  |  |  |  | 47 | 47 |  | 38,383 | 32,4 |  | 80,0 |  |
| Хлориды |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  | 154,75 | 156 |  | 206,0 |  |
| АПАВ |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,1 | 90 | 0,858 | 0,061 | 92,9 | 0,2 |  |
| Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  | 2,047 | 0,052 |  | 0,05 |  |
| Фенолы |  |  |  |  |  |  | 0,0027 | 0,00027 | 90 | 0,024 | 0,0021 | 91,3 | 0,001 |  |
| Железо общее |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 0,4 | 86,2 | 2,4975 | 0,266 | 89,3 | 0,1 |  |
| Медь |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 0,0027 | 90 | 0,0249 | 0,0013 | 94,8 | 0,0017 |  |
| Марганец |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 0,027 | 90 | 0,182 | 0,054 | 70,3 | 0,01 |  |
| Микробиология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 случай несоответствия |  |  |  |

* согласно разрешению на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от 28.02.2012г. №26-3654-С-11/15

Разрешенный годовой расход сточных вод – 840 тыс. м3/год

# 10. АНАЛИЗ СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оборудование канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружений включает следующие аппараты очистки и контроля:

- Оборудование канализационных насосных станций:

- решетки, с помощью которых из сточной воды удаляется крупный мусор,

- сетевые насосы для перекачки неочищенных сточных вод,

- дренажные насосы для предотвращения затопления машинных залов КНС.

- Оборудование водовпуска сточных вод на очистные сооружения (установлено в здании решеток):

  - механически очищаемые решетки с 3-миллиметровым расстоянием между прутьями, с помощью которых из сточной воды удаляются крупные примеси, бумага, пластик, камни и т.д., т.е. предметы, которые могут повредить механическое оборудование;

- автоматический пробоотборник, посредством которого осуществляется отбор поступающей смешанной воды для анализа нагрузки на очистные сооружения органических веществ, азота, фосфора и т.д.

- Оборудование песколовок:

- центробежные насосы для технической воды,

- клапаны с электроприводом для регулирования производительности насосов.

- Оборудование резервуаров биологической очистки:

- рециркуляционные насосы для циркуляции сточных вод между резервуарами (аэротанком и вторичным бескислородным резервуаром),

- погружные мешалки, установленные в каждом резервуаре блока емкостей, для перемешивания сточных вод с целью поддержания во взвешенном состоянии твердых частиц (активный ил) и предотвращения их осаждения в резервуаре,

- воздушные диффузоры, закрепленные на дне аэротанков блока емкостей, для насыщения воздухом активного ила,

- воздуходувки для подачи воздуха к диффузорам, установлены в вентиляционной камере в помещении для оборудования производственно-вспомогательного здания,

- трубопроводы и клапаны с электроприводом для регулирования подачи воздуха для каждой линии очистки,

- датчики кислорода, установленные в аэротанках блока емкостей, для управления процессом аэрации активного ила,

- pH-метры для контроля за уровнем pH, установленные в аэротанках блока емкостей.

- Оборудование вторичных отстойников:

- очистные устройства с центральным приводом,

- устройства для удаления плавающего ила,

- насосы возвратного ила,

- насосы для избыточного ила.

- Оборудование обезвоживания ила (в производственно-вспомогательном здании):

- Загуститель барабанного типа/ ленточный пресс-фильтр,

- Установка для дозирования полимера,

- Конвейер для транспортировки или из пресс-фильтра в контейнер для ила.

- Установка для обеззараживания сточной воды (в производственно-вспомогательном здании):

- установка по обеззараживанию ультрафиолетовыми лучами.

- Оборудование водовыпуска сточных вод из очистных сооружений:

- автоматический пробоотборник, посредством которого осуществляется отбор проб для проведения анализа потока на водовыпуске,

- расходомер для замера объема сточных вод на выходе из очистной станции.

- Оборудование канализационной насосной станции:

- погружные насосы для перекачки воды из установки для обезвоживания, водослива из колодца для сбора пены, воды для коммунально-бытовых нужд на биологическую очистку.

В соответствии с приказом Минстроя РФ от 05.08.2014г. №437/пр (приложение №2) оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем водоотведения (реального состояния) осуществляется по 5 основным группам:

а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;

б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;

в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);

г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;

д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.

Технические характеристики и состояние основного технологического оборудования представлены в таблице 11.

В 2015 году за счет средств бюджета Ленинградской области проведена замена технологического оборудования блока биологической очистки сточных вод – мешалок и рециркуляционных насосов, двух насосов перекачивания стоков на КНС «Псковская» и «Байковская», одного насоса на КНС на территории КОС по причине аварийного состояния указанного оборудования.

Таблица 11 – Состояние основного оборудования канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружений.

| №п/п | Место установки оборудования | Наименование оборудования | Тип, марка | Год ввода в эксплуатацию | Количество, шт | Основные технические характеристики | Состояние, дефекты | Оценка степени физического износа (по приказу №437/пр), группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование канализационных насосных станций |
| 1 | КНС «Береговая» | Центробежный погружной насос | Flygt 3153 | 2001 | 2 | Максимальная производительность – 150 м3/ч Мощность – 11 кВт | Неудовлетворительное, физический износ. Оборудование в работе, но периодически возникают технические неполадки. | Б |
| 2 | КНС «Береговая» (на отводящем напорном трубопроводе) | Электромагнитный расходомер сточных вод | Sitrans F M в составе: первичный преобразователь MAG3100, электронный блок MAG5000 (производство Siemens) | 2014 | 1 | Диаметр 200 | Удовлетворительное, рабочее. | А |
| 3 | КНС «Псковская», приемное отделение | Решетка ручной очистки | Информация отсутствует | Предположительно с даты постройки КНС до 1968г. | 1 | Металлическая рама с закрепленными на ней пластинами с зазорами | Аварийное (коррозия 100%, увеличение зазоров из-за истощения металла пластин). Требуется замена на автоматизированную решетку или на дробилку. | Г |
| 4 | КНС «Псковская», машинный зал | Центробежный насос (основной насос) | Flygt NZ 3153/181 НТ (450) 13,5 кВт (производство Xylem Water Solution AB) | 2015 | 1 | Максимальная производительность -187 м3/ч Макс. напор – 34,4м Мощность – 13,5 кВт | Удовлетворительное, рабочее. | А |
| 5 | КНС «Псковская», машинный зал | Центробежный насос (основной насос) | Flygt NZ 3153.181 НТ (450) 13,5 кВт | 2010 | 1 | Максимальная производительность -187 м3/ч Макс. напор – 34,4м Мощность – 13,5 кВт | Удовлетворительное, рабочее. | Б |
| 6 | КНС «Псковская», машинный зал | Центробежный насос (резервный насос) | СМ 150-125-315/4 | 2001 | 1 | Подача – 200м3/ч Напор – 32м Мощность – 37 кВт | Неудовлетворительное, физический износ (назначенный срок службы насоса составляет 6 лет), высокое энергопотребление. Требуется замена. Оборудование в работе. | В |
| 7 | КНС «Псковская», машинный зал | Погружной дренажный насос | Grundfos Unilift KP 250-AV 1 | 2014 | 1 | Пропускная способность – 10,5 м3/ч Мощность – 480 Вт | Удовлетворительное, рабочее. | А |
| 8 | КНС «Байковская», приемное отделение | Решетка ручной очистки | Информация отсутствует | Предположительно с даты постройки КНС до 1968г. | 1 | Металлическая рама с закрепленными на ней пластинами с зазорами | Аварийное (коррозия 100%, увеличение зазоров из-за истощения металла пластин). Требуется замена на автоматизированную решетку или на дробилку. | Г |
| 9 | КНС «Байковская», машинный зал | Центробежный насос (основной насос) | Flygt NZ 3153.181 НТ | 2010 | 1 | Максимальная производительность -187 м3/ч Макс. напор – 34,4м Мощность – 13,5 кВт | Удовлетворительное, рабочее. | Б |
| 10 | КНС «Байковская», машинный зал | Центробежный насос (основной насос) | Flygt NZ 3153.181 НТ (450) (производство Xylem Water Solution AB) | 2015 | 1 | Максимальная производительность -187 м3/ч Макс. напор – 34,4м Мощность – 13,5 кВт | Удовлетворительное, рабочее. | А |
| 11 | КНС «Байковская», машинный зал | Центробежный насос (резервный насос) | СМ 150-125-315/4 | 2001 | 2 | Подача – 200м3/ч Напор – 32м Мощность – 45 кВт | Неудовлетворительное. Физический износ (назначенный срок службы насоса составляет 6 лет), высокое энергопотребление. Требуется замена. Оборудование в работе. | В |
| 12 | КНС «Байковская», машинный зал | Погружной дренажный насос | Grundfos Unilift KP 250-AV 1 | 2014 | 1 | Пропускная способность – 10,5 м3/ч Мощность – 480 Вт | Удовлетворительное, рабочее. | А |
| Оборудование канализационных очистных сооружений |
| 1 | Здание решеток | Механическая решетка | PC-TO-630 | 2001 | 2 | Максимальная производительность -420 м3/ч Мощность электродвигателя – 3 кВт. Ширина прозоров – 3мм. Ширина решетки – 650мм | Неудовлетворительное, физический износ. Оборудование в работе, но периодически возникают технические неполадки. Требуется капитальный ремонт или замена. | Г |
| 2 | Здание решеток | Автоматический пробоотборник для отбора проб входящей на очистные сооружения сточной воды | Информация отсутствует | 2001 | 1 | С холодильной камерой и контейнером для проб | Не рабочее. Требуется замена. | Д |
| 3 | Здание решеток | Дренажный насос | Насос российского производителя | 2014 | 1 | Информация отсутствует | Удовлетворительное, рабочее. | А |
| 4 | Блок емкостей (I аноксидная зона) | Погружная мешалка | POP-I (производство Landia) | 2015 | 2 | Мощность мотора - 1,1 кВт Пропеллер - 157 об/мин/ Ø620мм | Удовлетворительное, рабочее | А |
| 5 | Блок емкостей (I аноксидная зона) | Погружная мешалка | POP-I (производство Landia) | 2015 | 2 | Мощность мотора - 2,2 кВт Пропеллер - 157 об/мин/ Ø845мм | Удовлетворительное, рабочее | А |
| 6 | Блок емкостей (анаэробная зона) | Погружная мешалка | POP-I (производство Landia) | 2015 | 2 | Мощность мотора - 2,2 кВт Пропеллер - 157 об/мин/ Ø845мм | Удовлетворительное, рабочее | А |
| 7 | Блок емкостей (аэробная зона) | Погружная мешалка | POPL-I (производство Landia) | 2015 | 2 | Мощность мотора – 3,0 кВт Пропеллер - 32 об/мин | Удовлетворительное, рабочее | А |
| 8 | Блок емкостей (II аноксидная зона) | Рециркуляционный насос | AXD-I (производство Landia) | 2015 | 2 | Мощность мотора – 1,5 кВт Пропеллер - 750 об/мин | Удовлетворительное, рабочее | А |
| 9 | Блок емкостей (аэробная зона) | Воздушные диффузоры | - | 2001 | 396 (по 198 шт. в каждом резервуаре) | Пропускная способность – 166 кг О2/ч. Эффективность на 5,25м – 25%. Расход воздуха 2370 м3/аэротанк или 6м3/диффузор | Неудовлетворительное (недостаток кислорода установленным параметрам при работе воздуходувок на полную мощность). Физический износ. Требуется замена. | Г |
| 10 | Блок емкостей (аэробная зона) | Кислородный датчик | Evita Oxy | 2001 | 2 |  | Неудовлетворительное, физический износ, требуется замена. Оборудование находится в работе, но не выполняет заданных параметров. | Г |
| 11 | Блок емкостей (аэробная зона) | pH-метр | Нет информации | 2001 | 2 | Нет информации | Не рабочее. Требуется замена | Д |
| 12 | Вторичный отстойник | Насос возвратного ила | KSB Sewabloc Pumps | 2001 | 3 (в т.ч. 1 резервный) | Производительность – 170м3/ч Напор – 8,5м Мощность – 11 кВт | Неудовлетворительное, физический износ. Рабочее. | Г |
| 13 | Вторичный отстойник | Насос избыточного ила (эксцентриковый насос) | Seepex | 2001 | 2 (в т.ч. 1 резервный) | Производительность - 15м3/ч при давлении 0,5 бар Мощность – 3 кВт | Неудовлетворительное, физический износ. Рабочее. | Г |
| 14 | Канализационная насосная станция | Погружной электронасос для перекачивания неочищенных сточных вод | KSB Amarex KRTF 100-250/54 UG-S-237 | 2001 | 1 | Мощность – 5,5 кВт Диаметр рабочего колеса – 237мм Максимальная подача – 48л/с | Удовлетворительное. Рабочее. | В |
| 15 | Канализационная насосная станция | Погружной электронасос для перекачивания неочищенных сточных вод | KSB Amarex KRTF 100-250/54 UG-S-237 | 2015 | 1 | Мощность – 5,5 кВт Диаметр рабочего колеса – 237мм Максимальная подача – 48л/с | Удовлетворительное, рабочее | А |
| 16 | Производственно-вспомогательное здание | Воздуходувка | BLS80 | 2001 | 5 | Мощность – 18,5 кВт | 2 шт. нерабочее состояние, разобраны, требуется замена. 3 шт. – состояние аварийное, полный физический износ. Требуется замена, ремонт не возможен по причине отсутствия зап. частей (на дату обследования воздуходувки находятся в работе, но существует риск выхода из строя в любой момент). | Д (2 шт.) Г (3 шт.) |
| 17 | Производственно-вспомогательное здание | УФО | УДВ-250/144-ДЗ | 2001 | 2 | Производительность – 250 м3/ч Мощность – 15 кВт Количество ламп в каждой установке – по 144 шт. | Физический износ, рабочее. Периодически после выработки ресурса требуется замена бак. ламп. | Б |
| 18 | Производственно-вспомогательное здание (цех обезвоживания осадка) | Вертикальный центробежный насос высокого давления | Saer MK50/5-7PK | 2014 | 1 | Номинальная подача – 15 м3/ч Номинальный напор – 80м Мощность – 5,5 кВт | Удовлетворительное, рабочее | А |
| 19 | Производственно-вспомогательное здание (цех обезвоживания осадка) | Ленточный фильтр-пресс, установка для дозирования полимера | РМТ 1200, РМТ 150-1.25/1.25 | 2001 | 1/1 | Производительность пресс-фильтра – 6-10 м3/ч, 400кг сухого вещества/ч | В 2015 году произведен частичный ремонт с заменой отдельных узлов и деталей. Требуется капитальный ремонт. | В |
| 20 | Производственно-вспомогательное здание | Электрический консольный насос для перекачивания воды | К20 30 | 2001 | 3 | Производительность – 20 м3/ч Напор – 30м Мощность – 3 кВт |  | В |
| 21 | Производственно-вспомогательное здание | Автоматический пробоотборник для отбора проб выходящей из станции очистки сточной воды | Информация отсутствует | 2001 | 1 | С холодильной камерой и контейнером для проб | Рабочее. | Б |
| 22 | Иловая насосная станция | Шнековый эксцентриковый насос | 17-6LBN/110-1530-0.3.3-111 | 2001 | 2 | Производительность – 15 м3/ч Мощность – 3 кВт | Удовлетворительное, физический износ. Рабочее. Требуется капитальный ремонт или замена. | В |
| 23 | Иловая насосная станция | Рециркуляционный насос | F150-315/1GV-160L6-2 | 2001 | 3 | Производительность – 170 м3/ч Напор – 8,5м Мощность – 5,5 кВт | Удовлетворительное, физический износ. Рабочее. Требуется капитальный ремонт или замена. | В |
| 24 | Камера на выпуске очищенных сточных вод из производственно-вспомогательного здания | Электромагнитный расходомер сточных вод | Sitrans F M в составе: первичный преобразователь MAG3100, электронный блок MAG5000 СТ (производство Siemens) | 2015 | 1 | Диаметр 250, PN 16 | Удовлетворительное, рабочее | А |

11. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Канализационная сеть г.Ивангорода выполнена из чугунных, керамических, железобетонных и полиэтиленовых трубопроводов диаметрами 100-630 мм.

Проектная, исполнительная документация на наружные сети водоотведения города отсутствует за исключением документации на напорные трубопроводы от КНС «Береговая» до колодца-гасителя на ул.Маяковская, от КНС «Байковская» до канализационных очистных сооружений, внутриплощадочные сети на КОС.  Из технической документации имеются технические паспорта Кингисеппского БТИ 1981-го года на часть канализационных сетей города.

Согласно госстатотчетности протяженность канализационных сетей г.Ивангорода, обслуживаемых ООО «Ивангородский водоканал», составляет 28,2 км (по данным предприятия – 28,4 км). Данная цифра является не точной, поскольку современная инвентаризация городских канализационных сетей не проводилась. Договор аренды муниципального имущества №01 от 10.06.2008г. также не содержит сведений о протяженности канализационных сетей, переданных в аренду ООО «Ивангородский водоканал». Протяженность сетей, находящихся в ведении и обслуживании абонентов предприятия,  по данным ООО «Ивангородский водоканал», составляет 13,3 км. Характеристика сетей представлена в таблице 12.

Таблица 12 – Характеристика сетей водоотведения по данным ООО «Ивангородский водоканал» по состоянию на 2015 год.

| Объект, адрес | Год постройки | Материал | Диаметр труб, мм | Протяженность, п.м | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон «Парусинка» (ул.Пасторова, Котовского, Льнопрядильная, Текстильщиков, Пионерская, Береговая, Суконная) | Нет информации | чугун, керамика, железобетон, ПП, ПНД (напорная канализация) | 100 - 500 | 5839, в т.ч. напорная канализация – 1160,0 | Объем сетей со 100%-ым износом – 67% |
| I и II микрорайоны | Нет информации | чугун, керамика, железобетон, ПП, ПНД (напорная канализация) | 100 - 630 | 16050 | Объем сетей со 100%-ым износом – 79% |
| Напорный коллектор от КНС «Байковская» до здания решеток на КОС | 2000 | ПНД | 315 | 4574 | 30% |
| Внутриплощадочные канализационные сети | 2000 | ПНД, ПП, сталь | 50 – 500 | 1051 |  |
| Отводящий коллектор (сброс в р.Нарва) (в т.ч. подводная часть трубопровода) | 2000 | Ø500 – железобетон, Ø400 – сталь (рассеивающая часть) | 400, 500 | 868 |  |
| Итого |  |  |  | 28 382 |  |

Визуальный осмотр сетей канализации проводился при осмотре канализационных колодцев. Произведен анализ документации ООО «Ивангородский водоканал»: акты технического обследования канализационных сетей, данные об аварийности канализационных сетей, сведения о ремонтных работах.

Основные дефекты, выявленные в ходе осмотра и по результатам анализа имеющейся документации:

- большое количество трещин продольных и поперечных, наличие сколов, частичное разрушение стенок труб, отсутствие герметизации раструбов труб, что приводит к проникновению в трубопроводы воды и грунта, заиленность, зарастание трубопроводов корнями деревьев,

- отсутствие днищ колодцев, разрушение лотков, разрушение горловин колодцев (множественные сколы, трещины бетона). В результате разрушения горловин происходит засорение колодцев и участков канализационных труб, как следствие - происходят регулярные  засоры.

Оценка состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) выполнена на основании «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» (далее – Инструкция), утвержденной Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 9 сентября 1975 г. №378.

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

- керамические – 50 лет,

- железобетонные, бетонные и чугунные – 40 лет,

- асбестоцементные – 30 лет.

Заводы-изготовители указывают гарантийный срок службы полиэтиленовых труб 50 лет при правильной эксплуатации и соблюдения технологии при укладке труб.

Согласно п.22 Инструкции, износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений водопровода и канализации определяется по срокам службы, как отношение фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку службы, умноженному на 100.

В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к полному нормативному, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения, определенный экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа определяется отношением фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного сроков службы, умноженному на 100.

Данные о фактических сроках службы канализационных сетей отсутствуют. Однако известно, что основные уличные сети, напорная канализация от КНС «Псковская» и коллектор по ул.Госпитальная были построены в послевоенное время, они не подвергались реконструкции в течение срока эксплуатации (за исключением ремонта отдельных участков  сетей), в связи с чем можно сделать вывод о том, что бОльшая часть канализационных сетей исчерпала свой ресурс, а оставшееся исчерпает нормативный срок службы в ближайшие годы.

В соответствии с приказом Минстроя РФ от 05.08.2014г. №437/пр (приложение №2) оценка технического состояния канализационных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

,

где  - протяженность сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих сетей, находящихся в эксплуатации.

Исходя из данных ООО «Ивангородский водоканал» по протяженности канализационных сетей и по результатам обследования выявлено, что Kс = (28 382 – 16 590 /28 382) = 0,42.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей системы централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

12. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основные показатели централизованной системы водоотведения за период с 2010 по 2015 годы представлены в таблице 13 (*).

Таблица 13 - Основные показатели централизованной системы водоотведения за период с 2010 по 2015 годы.

| Показатель | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление стоков на КОС * | м3 | 720 090 | 818 900 | 768 845 | 757 266 | 809 398 | 785 034 |
| Реализация стоков (хозбыт)* | м3 | 542 170 | 482 130 | 484 400 | 480 286 | 475 605 | 448 992 |
| Ливневые стоки * | м3 | 177 920 | 336 770 | 284 445 | 276 980 | 333 793 | 305 924 |
| Поступление стоков от предприятий (ЖБО)* | м3 | - | - | - | - | - | 30 118 |
| Количество электроэнергии на перекачку стоков КНС | кВт | 220 311 | 171 564 | 230 742 | 267 013 | 208 173 | 205 091 |
| Количество электроэнергии на очистку стоков на КОС | кВт | 517 920 | 459 440 | 449 231 | 448 227 | 481 387 | 405 922 |
| Количество электроэнергии на перекачку и очистку стоков всего (КНС и КОС) | кВт | 738 231 | 631 004 | 679 973 | 715 240 | 689 560 | 611 013 |
| Расход электроэнергии на перекачку и очистку 1 м3 стоков | кВт/м3 | 1,03 | 0,77 | 0,88 | 0,94 | 0,85 | 0,78 |
| Количество засоров на сетях водоотведения (самотечных) | ед. на км | Нет данных | 6,99** | 10,99 | 11,84 | 5,86 | Нет данных |
| Количество аварий на канализационных сетях (с массовым сбросом неочищенных сточных вод в водоемы, на рельеф, в подвалы жилых домов) | ед. на км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* объемы указаны согласно ежегодной отчетности по форме 2ТП (водхоз).

**данные по засорам за 2011 год указаны с учетом сведений о засорах в период с мая по декабрь 2011 года.

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ, УСЛОВИЯХ (РЕЖИМАХ) И СРОКАХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Канализационные очистные сооружения г.Ивангород эксплуатируются 15 лет. В целом техническое состояние основных зданий и сооружений (КОС и КНС) на дату проведения обследования удовлетворительное. Однако существует ряд проблем, связанных с состоянием технологического оборудования, качеством сбрасываемых сточных вод в водный объект.

Сточные воды, сбрасываемые в реку Нарва, по отдельным показателям (БПК, нефтепродукты, фенол, марганец, железо общее и др.) не соответствуют нормативам допустимых сбросов, поскольку при проектировании канализационных очистных сооружений учитывались требования Хелком.

100-процентный физический износ отдельного технологического оборудования: решеток на КОС, воздуходувного оборудования, насосного оборудования (частые ремонты: замена рабочих колёс, валов насосов, втулок, замена обмоток электродвигателей).

В нерабочем состоянии автоматический пробоотборник на входе сточных вод на очистные сооружения, в связи с чем отсутствуют усреднители поступающих на очистку сточных вод в целях лабораторного контроля. Отбор проб производится вручную путем отбора сточных вод в емкость через определенные промежутки времени для получения так называемой средней пробы.

Аэрационная система на линии биологической очистки КОС не справляется со своей задачей в связи с выходом из строя, физическим износом.

Не эксплуатируются песколовки ввиду их неэффективности.

В аварийном состоянии находятся решетки на канализационных насосных станциях, что приводит к неэффективной задержке крупного мусора в стоках и может привести к поломке насосного оборудования. Решетки не автоматизированные, от мусора очищаются вручную.

Значительный объем попадания в систему хозбытовой канализации ливневых сточных вод (около 40%), что приводит к дополнительным затратам предприятия на перекачку и очистку стоков (ливневые стоки неорганизованно попадают в систему хозяйственно-бытовой канализации в период дождей и снеготаяния из районов, где отсутствует ливневая канализация, через возможные врезки, крышки колодцев, неплотности в трубах, при авариях на теплотрассах и пр., а также из-за аварийного состояния канализационных сетей и колодцев).

Механическая вентиляционная система в зданиях КНС и КОС (здание решеток, производственно-вспомогательное, административно-бытовое) требует капитального ремонта. Особенно это актуально для здания АБК, где размещаются помещения химической лаборатории по анализу состава и свойств сточных вод.

Помещения химической лаборатории требуют реконструкции в части более эффективной организации пространства для выполнения всех необходимых операций, связанных с исследованиями состава и свойств сточных вод. Необходима замена морально и физически устаревшей лабораторной мебели, вытяжных шкафов. Требуется приобретение современного лабораторного оборудования.

Централизованным водоотведением не охвачена значительная часть индивидуальной жилой застройки города: муниципальные программы по строительству новых канализационных сетей за счет бюджетных средств отсутствуют.

Требуется обследование подводной части трубопровода выпуска сточных вод в р.Нарва для установления технического состояния.

Отсутствуют аварийные источники электропитания на КНС и КОС.

Требуется ремонт аварийных иловых площадок и площадки компостирования осадка сточных вод с реконструкцией системы дренажа.

Одна из основных проблем системы водоотведения города - значительный износ сетей канализации (70% от общей протяженности). В последнее десятилетие канализационные сети практически не обновлялись, осуществляется только незначительный текущий ремонт наиболее изношенных участков сетей эксплуатирующей организацией.

Для дальнейшей эксплуатации требуется проведение капитального ремонта зданий канализационных насосных станций.

14. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНОВЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПО РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБСЛЕДОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПО МЕРОПРИЯТИЯМ С УКАЗАНИЕМ ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКОВ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ), НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ В СОСТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, И ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Проектирование и строительство узла глубокой очистки стоков для достижения требования очистки для сброса в водоем высшей категории рыбохозяйственного водопользования.

2. Реконструкция в части модернизации песколовок, илоуплотнителей.

3. Замена технологического оборудования по причине физического износа: воздуходувок, оборудования аэрационной системы блока биологической очистки, насосного оборудования, резервных насосов канализационных насосных станций, автоматического пробоотборника на входе сточных вод на КОС и др.

4. Капитальный ремонт установки обезвоживания осадка.

5. Установка расходомера для измерения объема входящего потока на очистные сооружения.

6. Замена на канализационных насосных станциях решеток ручной очистки на решетки с механизированными граблями или решетки дробилки.

7. Создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления (АСОДУ) водоотведением г.Ивангорода.

8. Требуется установка охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения на КОС и КНС.

9. Капитальный ремонт внутриплощадочных дорог на территории КОС.

10. Капитальный ремонт покрытия и строительных элементов аварийных иловых площадок и площадки компостирования осадка.

11. В качестве независимого источника питания на канализационных насосных станциях требуется автономный резервный источник электроснабжения с номинальной мощностью 56,25кВА/45кВт (3 шт.), на канализационных очистных сооружениях – с номинальной мощностью 187,5кВА/150кВт (1шт.). Источники электроснабжения должны иметь выходное напряжение 400/230В, обеспечены зимним подогревом и рассчитаны для наружной установки.

12. Обследование трубопровода сброса очищенных сточных вод в р.Нарва, в том числе подводной части, с целью установления технического состояния.

13. Реконструкция помещений лаборатории в здании административно-бытового корпуса на КОС (перепланировка, переустройство).

14. Обеспечение химической лаборатории современным оборудованием, необходимым для полноценного анализа состава и свойств сточных вод и природной воды р.Нарва в соответствии с областью аккредитации, приобретение новых вытяжных шкафов, лабораторной мебели.

15. Капитальный ремонт зданий канализационных насосных станций «Береговая», «Псковская», «Байковская» (общестроительные работы, вентиляция, косметический ремонт), замена запорной арматуры.

16. Капитальный ремонт системы механической вентиляции здания решеток, производственно-вспомогательного здания, административно-бытового корпуса.

17. Замена ветхих и изношенных сетей канализации с заменой/ремонтом канализационных колодцев.

18. С целью минимизации попадания поверхностных и грунтовых вод в систему водоотведения Администрации МО «Город Ивангород» необходимо проводить реконструкцию городской ливневой канализации.

19. Периодически проводить гидродинамическую промывку канализационных сетей.

20. Обеспечить выполнение программы регулярных наблюдений за водным объектом р.Нарва.

21. Развитие системы коммерческого учета водоотведения.

22. Строительство участков канализационной сети к существующей индивидуальной жилой застройке, не обеспеченной централизованной системой водоотведения.

Администрации МО «Город Ивангород» как собственнику муниципальных канализационных сетей рекомендуется провести инвентаризацию канализационных сетей с целью определения протяженности, характеристик сетей (диаметров, материалов трубопроводов).

Конкретные мероприятия по реконструкции (модернизации) имущества системы водоотведения должны быть определены в рамках инвестиционных программ правообладателя с учетом разработки проектных решений специализированными организациями.

Финансирование мероприятий возможно за счет средств эксплуатирующей организации (в пределах мероприятий и средств, предусмотренных договором аренды муниципального имущества или иным договором), за счет средств собственника – Администрации МО «Город Ивангород» с привлечением средств местного, областного бюджетов.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНОГО ИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД»

Таблица 14 - Перечень иного имущества централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящегося в муниципальной собственности МО «Город Ивангород».

| №п/п | Объект | Правоустанавливающий документ | Краткое описание имущества | Состояние (рабочее или нерабочее), дефекты, что требуется для приведения в рабочее состояние, износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор ЕК-14 | Паспорт самоходной машины и других видов техники ВВ 465861 | Рег. номер 2439ХХ47. Предприятие изготовитель - ОАО «Тверской экскаватор». Год выпуска – 2005. | Состояние рабочее. Необходим незначительный ремонт |
| 2 | Прицеп тракторный 2 ПТС-4 | Паспорт самоходной машины и других видов техники ВВ 271593 | Рег. номер 2408ХХ47. Предприятие изготовитель - ОАО «Авторемонтный завод «Саранский». Год выпуска – 2005. | Состояние не рабочее, необходима замена колеса и тормозной системы. |
| 3 | Машина илососная КО-510 | Паспорт транспортного средства 52 КХ 741178 | Рег. номер 2408ХХ47. Предприятие изготовитель - ОАО «КОММАШ». Год выпуска – 2005. | Состояние не рабочее, необходима замена карбюратора, тормозной системы. |
| 4 | Прицеп тракторный 2 ПТС-4 | - | Рег. номер 7160ХВ47 | Необходима замена тормозной системы. |
| 5 | Агрегат сварочный АДД 4004 МП (инв. №1165) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2004. |  |
| 6 | Станок сверильный электрический 5-скоростной (инв. №1286) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2004. | Не рабочее состояние, тиски крепления деталей не работают, эксцентричное вращение патрона. |
| 7 | Трансформатор | - | Год ввода в эксплуатацию – 1991. | - |
| 8 | Щит распределительный с эл. приспособлениями (инв. №1193) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2003. | - |
| 9 | Шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ (инв. №1195) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2003. Используется для проведения химико-аналитических исследований. Шкаф оборудован мойкой. Столешница шкафа покрыта керамической плиткой. Шкаф подключен к механической вентиляционной системе. | Физический износ. |
| 10 | Стол лабораторный ЛАБ-1500 (инв. №1196) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2003. | Физический износ. |
| 11 | Стол лабораторный ЛАБ-1500 (инв. №1197) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2003. | Физический износ (отсутствуют ручки на выдвижных ящиках, трещины на плитке настольного покрытия и др.). |
| 12 | Емкость для насосной станции из армированного стекла (инв. №1199) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2003. | - |
| 13 | Автоматическое устройство, контролирующее процесс очистки (инв. №1224) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2003. | - |
| 14 | Транспортрный шнек с металлическими опорами (инв. №1225) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2004. | - |
| 15 | Экран из нержавеющей стали для фильтр. воды (инв. №1228) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2004. | - |
| 16 | Экран из нержавеющей стали для фильтр. воды (инв. №1229) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2004. | - |
| 17 | Экран из нержавеющей стали для фильтр. воды (инв. №1230) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2004. | - |
| 18 | Щит распределительный с эл. приспособлениями (инв. №1247) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2004. | - |
| 19 | Контейнер 20-и футовый (инв. №1284) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2004. | - |
| 20 | Щит распределительный для эл. аппаратуры (инв. №1285) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2004. | - |
| 21 | Части конструкций очистных сооружений (инв. №1293) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2004. | - |
| 22 | Емкость из полиэстера для химикатов (инв. №1294) | - | Год ввода в эксплуатацию – 2004. | - |

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ССЫЛКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА, ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ИНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

1. Рабочий проект «Неотложные мероприятия по водоснабжению г.Ивангорода из подземных источников». Проектный институт «Ленгражданпроект»: г.Санкт-Петербург,  1996 г.

2. Рабочий проект «Неотложные мероприятия по водоснабжению г.Ивангорода из подземных источников». «Первый пусковой комплекс». Проектный институт «Ленгражданпроект»: г.Санкт-Петербург, 1998 г.

3. Рабочий проект «Канализационные очистные сооружения г.Ивангорода в Кингисеппском районе Ленинградской области». Проектный институт «Ленгражданпроект», АООТ ПИ «Ленинградский водоканалпроект», г.Санкт-Петербург, 1999 г.

4. Рабочий проект «Мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе Ивангороде». Проектный институт «Ленинградский водоканалпроект», г.Санкт-Петербург, 1999 г.

5. Рабочий проект «Подключение к существующему водозабору города Ивангорода разведочно-эксплуатационных скважин №№54 и 55 Ломоносовского водоносного горизонта». Проектный институт «Ленинградский водоканалпроект», г.Санкт-Петербург, 2003 г.

6. Проект Зон санитарной охраны скважинного водозабора на участке недр ООО «Ивангородский водоканал» (скважины №№50, 51, 52). ФГУП «Севзапгеология», г.Санкт-Петербург, 2012 год.

7. Проект Зон санитарной охраны водозаборного участка ООО «Ивангородский водоканал» (скважины №54, 55), используемого для водоснабжения г.Ивангород. ООО «Геосиндикат», г.Санкт-Петербург, 2015 год.

8. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на период до 2025 года. ООО «Ивангородский водоканал», г.Ивангород, 2015 год.

9. Санитарные правила и нормативы:  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введены в действие с 01 июня 2002 года.

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», введены в действие с 01 января 2002 года.

11. Санитарные правила и нормативы: СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы (НРБ-99/2009)», введены в действие с 01 сентября 1999 года.

12. Свод правил: СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

13. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Ивангородский водоканал» на 2014-2018гг.

14. Заключение по результатам обследования и комплексного анализа состояния объектов очистных сооружений, водопровода и канализации в муниципальных образованиях Ленинградской области. ОКП ООО «Реете Плюс», г.Санкт-Петербург, 2011 год.

15. Договор аренды муниципального имущества №01 от 10.06.2008г. с дополнительным соглашением №1 от 06.03.2012г.

16. Паспорта на скважины №№50, 51, 52, 54, 55.

17. Паспорта на технологическое оборудование.

18. Технические паспорта на здания и сооружения по результатам технической инвентаризации объектов водоснабжения и водоотведения.

19. Протоколы исследований качества питьевой воды за 2015 год.

20. Протоколы исследования качества сточной воды за 2013-2014 годы.

21. Отчеты ООО «Ивангородский о выполненных ремонтных работах на объектах централизованной системы холодноговодоснабжения и водоотведения МО «Город Ивангород».

22. Акты ООО «Ивангородский водоканал» осмотра зданий, сооружений, сетей, оборудования.

23. Иная отчетная документация ООО «Ивангородский водоканал».